Příloha č. 2a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Část 1a: Technologie pro senzorické systémy - provozní měření SHC1 a SHC2, technologie KNX:

Předmětem plnění pro část 1a veřejné zakázky je dodávka technologie pro automatizaci a provozní měření v Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2 v rámci technologie KNX dle požadované specifikace. Součástí plnění je dále vytvoření vizualizace a archivace naměřených veličin do stávajícího nadřazeného SW nástroje BMS (Desigo CC) v SHC1, SHC2 s možností změny intervalu ukládání naměřených dat a vytvoření projektu v ETS5.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava HW komponent do místa plnění (CPIT 3 TL) a zprovoznění HW komponent včetně předvedení funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy pro práci v SW nástroji BMS (DESIGO CC) a zaškolení obsluhy pro práci s HW a SW příslušenstvím.

Technologie pro senzorické systémy - provozní měření Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2, musí obsahovat minimálně níže uvedená zařízení a splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení |  | Hodnota nabízeného zařízení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware |  |  |  |  |  |  |  |
| KNX napájecí zdroj 1280mA + vstup pro záložní napájení (1 ks SHC1), (1 ks SHC2) | 2 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| KNX USB rozhraní (1 ks SHC1), (1 ks SHC2) | 2 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| KNX liniová spojka (Line coupler) secure (1 ks SHC1), (1 ks SHC2), včetně naprogramování v SW nástroji ETS 5 | 2 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| IP router KNX secure, (1 ks SHC1), (1 ks SHC2) včetně naprogramování v SW nástroji ETS 5 | 2 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Záložní napájecí zdroj, (1 ks SHC1), (1 ks SHC2) | 2 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Akumulátor DC 12V/18Ah, (1 ks SHC1), (1 ks SHC2), | 2 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| KNX Spínací akční člen 12 kanálový (In = 16 A), každý kanál zajistí měření proudu, měření spotřeby el. energie (3 ks SHC1), (3 ks SHC2), včetně naprogramování v SW nástroji ETS 5, vizualizace v SW nástroji Desigo CC | 6 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| KNX bezpečnostní modul (2 ks SHC1), (2 ks SHC2), včetně naprogramování v SW nástroji ETS 5, vizualizace v SW nástroji Desigo CC | 4 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| KNX modul binárních vstupů (1 modul 8 bin. vstupů), celkem (10x8=80) 80 binárních vstupů, (5ks SHC1), (5ks SHC2), včetně naprogramování v SW nástroji ETS 5, vizualizace v SW nástroji Desigo CC | 10 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Magnetické kontakty (drát) okna, dveře, skříňky, (40ks SHC1), (40ks SHC2), včetně naprogramování v SW nástroji ETS 5, vizualizace v SW nástroji Desigo CC | 80 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| KNX Meteostanice teplota, relativní vlhkost, CO2, intenzita osvětlení, vítr, déšť (pro SHC1 a SHC2) včetně naprogramování v SW nástroji ETS 5, vizualizace v SW nástroji Desigo CC | 1 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Gateway Mbus – KNX pro měření spotřeby vody (pro SHC1 a SHC2) včetně naprogramování v SW nástroji ETS 5, vizualizace v SW nástroji Desigo CC | 1 | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Součástí dodávky bude vytvoření projektu v ETS5. Do vytvořeného projektu v ETS 5 budou zahrnuty struktura budovy, struktura skupinových adres, struktura topologie, parametrizace KNX prvků, adresace a instalace aplikačních SW, oživení KNX modulů pro SHC 1 a SHC 2 v souladu s požadavky na provedení ve standardu Security. V rámci ukončení zakázky bude předána kompletní dokumentace projektu ETS 5 v pdf formátu + zdrojový soubor projektu v ETS 5 (SHC1.knxproj + SHC2.knxproj), (podrobnější specifikace je uvedena v dokumentu Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky). |  |  |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |
| Vizualizace a archivace dat pomocí stávajícího SW nástroje BMS (DESIGO CC) v budově CPIT TL3 pro SHC1 + SHC2 (stávající stav (žaluzie, světla, HVAC + nový stav (zásuvky) + monitorování měření spotřeby energie, spotřeby vody, monitorování stavu otevřená/zavřená okna, dveře, skříňky), ukládání naměřených dat spotřeba energie, CO2 vnitřní/venkovní, teplota vnitřní/venkovní, relativní vlhkost vnitřní/venkovní, intenzita osvětlení vnitřní, venkovní, rychlost větru venkovní (podrobnější specifikace je uvedena v dokumentu Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky), možnost změny časového intervalu ukládání dat, zajištění konektivity pro načítání dat ze systémů druhých stran pomocí My SQL, dodání návodu pro obsluhu. |  |  |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |
| Součástí dodávky bude uživatelský manuál (návod k obsluze) a zaškolení obsluhy práce v SW nástroji BMS (DESIGO CC) + a zaškolení obsluhy pro práci s HW a SW příslušenstvím (stávajícím na CPIT TL3), (v délce 5x8 hodin) |  |  |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Část 1b: Technologie pro senzorické systémy – přesné referenční měření spotřeby el. energie (kWh) ve Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2:

Předmětem plnění pro část 1b veřejné zakázky je dále dodávka technologie pro senzorické systémy – přesné referenční měření spotřeby el. energie ve SHC 1 a SHC 2. Detailní specifikace požadovaného materiálu je v následující tabulce. Součástí plnění je dále vytvoření vizualizace a archivace naměřených veličin do stávajícího nadřazeného SW nástroje BMS (Desigo CC) v SHC1 a SHC2.

Součástí plnění je dále doprava HW materiálu do místa plnění, zprovoznění dodaného HW a zaškolení obsluhy v rozsahu 2 x 8 hodin.

Senzorické systémy – přesné referenční měření spotřeby el. energie ve Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2 musí obsahovat minimálně níže uvedená zařízení a splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware a software |  |  |  |  |
| Licence pro SW tool Monitoring a My SQL (pro SHC1 a pro SHC2) | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Aplikační SW a konfigurace zařízení (pro SHC1 a pro SHC2) | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Elektroměr do 63A, komunikace Modbus, Data manager pro měření energií (až 96 měřicích bodů) (1 ks SHC1), (1 ks SHC2) vizualizace v sw nástroji Desigo CC | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Ethernet gateway Modbus TCP/IP (1 ks SHC1), (1 ks SHC2) | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Modulární řada 24 V, 1,2 A (společný pro SHC1 a SHC2) | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Montážní sada pro DIN lištu (pro SHC1 a SHC2) | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| PowerTag senzor 1P+N A9 F63 (36 ks pro SHC1), (36 ks SHC2) vizualizace v sw nástroji Desigo CC | 72 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| PowerTag senzor 3P+N A9 F63 (1 ks pro SHC1), (1 ks SHC2) vizualizace v sw nástroji Desigo CC | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Vizualizace a archivace naměřených veličin do stávajícího nadřazeného SW nástroje BMS (Desigo CC) v SHC1 + SHC2 |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky bude uživatelský manuál (návod k obsluze) |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Školení obsluhy (2x8 hodin) |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.