Příloha č. 1 – Technická specifikace

Předmětem VZ je dodávka Řídicího a monitorovacího systému pro elektrické stanice. Řídicí a monitorovací systém je tvořen softwarovým prostředím, umožňujícím řízení, ovládání a monitorování elektrické stanice vybudované ve formě modelu rozvodny 22kV v budově L v areálu Poruba VŠB – TU Ostrava. Součástí dodávky jsou i vybrané fyzikální modely ovládaných prvků.

Řídicí a monitorovací systém

- DCS/SCADA systém

- Management pro správu a vytváření uživatelů

- Alarm/Event management

- Možnost tvorby vlastní aplikace

- Možnost simulování aplikace bez nutnosti použití hardwaru.

- Možnost použití vlastních objektových typů a knihoven

- Možnost tvorby vlastních grafických displejů, grafických elementů a kontrolních oken pro ovládání jednotlivých zařízení

- Možnost vzdáleného přístupu

- Možnost integrace komunikačního protokolu IEC61850

- Možnost použití „Historických“ naměřených dat pro jejich následnou analýzu

- Možnost budoucí integrace do univerzitního systému

- Možnost integrace soborů typu .doc, .xlsx, .DWG apod. přímo do systému.

- Řešení pro zálohování systému a vytvořených komponent (knihovny, objektové typy, grafická řešení apod.)

- Rezervační systém, který bude zajišťovat, aby více uživatelů mohlo pracovat na jednom systému

- Licence bez omezení, doba trvání min 3 roky

- Možnost monitorování vytížení sítě a datových přenosů

- Možnost budoucího rozšíření o standartní industriální komunikace (Profibus, Modbus, Profinet apod.) a PLC, bez nutnosti pořizování dodatečných licencí

- Kompatibilita s operačním systémem Windows (OS Windows je používán na většině PC na straně zadavatele, s ohledem na kompatibilitu je OS Windows jedním z technických požadavků na poptávaný systém)

- Minimální počet signálů (I/O, OPC): 500

- Minimální počet uživatelů: 5

Technická specifikace fyzikálních modelů ovládaných prvků

Fyzikální model výkonového vypínače

- Trojpólový vnitřní vakuový vypínač

- Pevná montáž

- Jmenovité napětí: 24kV

- Provozní napětí: 22kV

- Jmenovitý proud: nejmenší hodnota dané řady vypínače

- Zkratový proud: nejmenší hodnota dané řady vypínače

- Motorový střadačový pohon 230VAC

- Spínací spoušť 230VAC

- Vypínací spoušť 230VAC

- Podpěťová spoušť 230VAC

- Blokovací magnet sepnutí 230VAC

- Koncové spínače signalizace nastřádání

- Pomocný spínač, min 5NO/NC

- Ukazatel stavu O/I a nastřádání

- Páka ručního střádání

- Konektory pro propojení pomocných obvodů

Fyzikální model odpojovače 35kV se zemničem

- Vnitřní instalace

- Provozní napětí: 35kV

- Jmenovité napětí: 38kV

- Jmenovitý proud: nejmenší hodnota dané řady odpojovače

- Zkratový proud: nejmenší hodnota dané řady odpojovače

- Ovládání motorické 230VAC

- Blokovací cívka sepnutí odpojovače

- Zemnič: na straně přívodu, motoricky ovládaný 230VAC, blokovací cívka sepnutí

- Pomocné kontakty odpojovače: 4NO a 4NC pro signalizaci polohy

- Pomocné kontakty zemniče: 4NO a 4NC pro signalizaci polohy

Fyzikální model odpojovače 22kV

- Vnitřní instalace

- Provozní napětí: 22kV

- Jmenovité napětí: 24kV

- Jmenovitý proud: nejmenší hodnota dané řady odpojovače

- Zkratový proud: nejmenší hodnota dané řady odpojovače

- Ovládání motorické 230VAC

- Blokovací cívka sepnutí

- Pomocné kontakty: 4NO a 4NC pro signalizaci polohy

Rozvaděč řídicího systému

- Instalace: vnitřní, samostatně stojící

- Součásti: Podstavec, Bočnice, Montážní deska

- Materiál: Ocelo-plechový

- Minimální rozměry: 2000 x 800 x 600 mm (výška x šířka x hloubka)

- Stupeň krytí: IP 4x

- Barva: REL 7035

Etnernet switch

- Inteligentní průmyslový switch

- 10/100Mbit

- Minimální počet portů: 5

- Typ portu: RJ45

- Instalace: DIN lišta