## skladba nabídkové ceny
Superpočítačové centrum - infrastruktura datového sálu | Cena bez DPH [Kč] | DPH [Kč] | celkem s DPH [Kč]
Souhrnný rozpočet
Stavební práce | 0 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady | 0 |  | 0
Opce | 5000000 |  | 5000000
Servisní práce | 0 |  | 0
Celkem | 5000000 | 0 | 5000000

## Celkové sestavení stavby
CELKOVÉ SESTAVENÍ STAVBY
Stavba : |  | Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  | stavba II
Objekt : |  | Technologie a infrastruktura datového sálu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 000 | Celkové sestavení-stavba celkem
1 | SO 02.1a | Stavební část | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
SO02.1a
+SO02.2.1a
+SO02.2.2a
+SO02.3a
2 | SO 02.3.4 | Hasící zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3 | SO 02.3.5 | Elektrická požární signalizace | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | SO 02.4.1 | Zdravotechnika | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | SO 02.5.1 | Vzduchotechnika | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | SO 02.6.1 | Chlazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | SO 02.7.1 | Vytápění-rekuperace tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | SO 02.8.1 | Zařízení silnoproudu | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | SO 02.8.1.1 | Hromosvod uzemnění | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | SO 02.9.2a | Zabezpečovací systémy SO 02.9.2a - PZTS SO 02.9.2a - CCTV SO 02.9.2a - Elektromontáže SO 02.9.2a - Integrace | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 | SO 02.10.1 | Měření a regulace 02.10.1 – MaR - dohled 02.10.1 – MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | PS 02a | Energocentrum, záložní zdroje, PHM, spalinovody PS 02a – Energocentrum - Strojní PS 02a – Energocentrum - PHM | kpl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | SO 05a | Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa 05a1 Oprava komunikace 05a2 Oprava kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 000 Celkové sestavení-stavba celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## vedlejší a ostatní náklady
Stavba : |  | Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  | stavba II
Objekt : |  | 000 Vedlejší a ostatní náklady |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 0A001 | Vedlejší náklady
1 | 01 | Zařízení staveniště-vybudování,provoz,likvidace | sada | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
minim.požadavky
oplocení
mezideponie zeminy
příjezdy a přístupy na staveniště
připojení na zdroj vody,kanalizaci
připojení na zdroj elektřiny
zřízení telekomunikačního spojení,wifi
kanceláře vedení stavby a investora
šatny,svačinárny
umývárny a sociální zařízení
sklady materiálu,hořlavin,plynů
skladové a manipulační plochy
strážní a bezpečnostní služba
osvětlení staveniště
dopravní značení
BOZP plány,postupy,rizika, práce, opatření
Náklady vyplývající z dodržování všech platných předpisů a požadavků BOZP.
staveništní rozvody energií,vody
vybavení stavby a Staveniště podle požární zprávy a předpisů;
celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
zajištění průběžného pořádku a úklidu na staveništi a okolí;
zajištění všech nutných nebo vhodných podmínek a opatření eliminující nebo snižující vlivy nepříznivého počasí např. tzv. zimní opatření.
2 | 02 | Informační tabule stavby,označení stavby | sada | 1 |  | 0
3 | 03 | Ztížené výrobní podmínky, Oborová přirážka, Přesun stavebních kapacit, Mimostaveništní doprava, jinde neuvedená Kompletační činnost | sada | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 0A001 Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 0A002 | Ostaní náklady
4 | 1 | Dokumentace skutečného provedení stavby -zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby Objednateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální a editovatelné podobě (na CD-R, DVD); rozsah a struktura Dokumentace skutečného provedení stavby musí odpovídat rozsahu a struktuře Projektové dokumentace pro provedení stavby , rozšířené a doplněné o skutečně provedené změny; provedené změny budou v předkládané dokumentaci jednoznačně identifikovatelné výrazně odlišnou barvou | sada | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | 2 | zpracování a předání prováděcího projektu ve smyslu zhotovení update projektu, který bude vycházet z obdržené DPS a bude obsahovat jak konkrétní typy dodávaných prvků a zařízení, tak veškeré případné změny a odchylky oproti DPS | sada | 1 |  | 0
6 | 3 | Vytyčení inženýrských sítí | sada | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | 4 | Individuální a komlexní vyzkoušení zahrnuje: | sada | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
individuální a komplexní zkoušky všech dodaných technologií,(neuvedených u jednotlivých profesí)
řádné předvedení všech dodávaných zařízení a technologií
zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Provedení zátěžových testů
zajištění všech nezbytných zkoušek, testů, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; včetně pořízení protokolů a včetně zajištění a přípravy vzorků;
8 | 5 | Provozní řády,návody k obsluze a údržbě,zaškolení obsluh | sada | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 6 | Geodetické zaměření skutečného provedení pro zápis do katastru nemovitostí | sada | 1 |  | 0
10 | 7 | Zajištění legislativně právních povinností a úkonů v souvislosti s výstavbou Díla zahrnuje: | sada | 1 |  | 0
zajištění ochrany životního prostředí uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.); zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady s tím spojených poplatků či nájemného; vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, zajištění řádného uložení, případně i likvidace odpadů a stavební suti zajištění a dodávka dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění zabezpečení a realizace podmínek stanovených správci inženýrských sítí a dotčených orgánů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
11 | 8 | Zajištění součinnosti s investorem zahrnuje | sada | 1 |  | 0
zajištění předfinancování stavby
pojištění stavby od okamžiku zahájení stavby až do okamžiku řádného předání a převzetí Díla (stavby) Objednatelem
Poskytované plné administrativní součinnosti (účast na kontrolních dnech, zpracování TDI požadovaných podkladů, výměrnic dílčích plnění, výpočtů apod.).
zajištění součinnosti při montáži – napojení technologií na připojovací body Stavby I.
poskytnutí nezbytné součinnosti při instalačních pracech a dodávkách ICT technologií, zejména v části napojení, regulace optimalizace chlazení a elektro části
12 | 9 | Inženýrská činnost a technické služby zahrnují: | sada | 1 |  | 0
Projednání konkrétních dodavatelských řešení všech bezpečnostních zařízení s HZS MSK a zajištění souhlasu HZS MSK , zejména pak v záležitostech uvedenžch v příloze č. 9 SoD (Upozornění orgánu vykonávající statní požární dozor pod HSOS-3540-2/2013 ze dne 3.4.2013
Zajištění a odpovědnost za provedení řádné kolaudace Díla, realizovaného v rozsahu všech příloh této Smlouvy (taxativní výčet je uveden v Seznamu příloh v úvodní části Smlouvy), při současném zohlednění všech případných a relevantních upřesnění a skutečností z průběhu Zadávacího řízení, přičemž Zhotovitel se zavazuje kolaudaci Díla zajistit bez použití odborného posudku (certifikátu) autorizovaného inspektora, tedy nikoli postupem dle § 122 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění;
13 | 10 | Zásahy do stavby I. | sada | 1 |  | 0
Zásahy v 1PP – prostor určený pro dopravu technologického zařízení a stavebního materiálu:
- Demontáž a montáž (dále také jen D+M) vjezdových vrat, závory, suchovodu hasícího zařízení, VZT potrubí, rozhlasu a osvětlení (do výšky v – 2,33 m)
- Ochrana podlahy v komunikačním koridoru určeného pro dopravu technologie a stavebního materiálu
Zásahy ve 2 NP v prostoru rampy a dopravní trasy určené pro dopravu zařízení a materiálu do počítačového sálu
- D+M dveřních křídel a EPS
- Ochrana komunikačního prostoru – dlažeb
- Ochrana fasády v prostoru vstupu do objektu přes rampu
- Řešení zachování funkčnosti únikové trasy z prostoru 2NP
zajištění Vertikální komunikace 2NP – 5 NP (osob, technologií a materiálu)
- Zajištění stavebního (osobonákladového výtahu), speciální kotvení bez porušení fasády viz. Technická zpráva 09-001-5a/E02-revize 01, část f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
- Zajištění věžového jeřábu pro transport technologií a materiálu do prostoru 5 NP
| Celkem za | 0A002 Ostaní náklady |  |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 02.1a
Stavba : |  | Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu
|  | Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 1.284 |  | 0
odvětrací potrubí
|  | 2,14*0,6*1 |  | 1.284
2 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 0.642 |  | 0
odvětrací potrubí
3 | 1101 | Lože + obsyp potrubí pískem - odvětracé potrubí | m3 | 0.642 |  | 0
|  | 2,14*0,6*0,5 |  | 0.642
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 27 | Základy
4 | 275361921R00 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí | t | 0.013 |  | 0
5 | 278381165R00 | Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C 20/25 | m3 | 0.886 |  | 0
5.NP
|  | (0,8*1,6+2,1*1,5)*2*0,1 |  | 0.886
| Celkem za | 27 Základy |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
6 | 311238112R00 | Zdivo 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm | m2 | 143.28 |  | 0
vč.kotvení a detailů
|  | (4,5*2+4,025*3+4,7*2+7,1+4,225+1,2)*3,8 |  | 163.4
|  | -(1,6*2)*2,35 |  | -7.52
|  | -1,25*2,4 |  | -3
|  | -0,8*3*4 |  | -9.6
7 | 311238115R00 | Zdivo keram 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm | m2 | 13.419 |  | 0
vč.kotvení a detailů
|  | 1.pp:((6,8*2+4,15*2+4,05)-0,92*12)*0,9 |  | 13.419
8 | 311238131R00 | Zdivo keram 25 AKU P+D P10 na MVC 5, tl.250 mm | m2 | 254.81 |  | 0
vč.kotvení a detailů
|  | 27,7*2,7 |  | 74.79
|  | (3,925+16,625+4,35*2+4,75*2+4,05+7,05+4,7*2)*3,7 |  | 219.225
|  | -(2,4*4+1,9*2)*2,45 |  | -32.83
|  | -1*2,1 |  | -2.1
|  | -1,9*2,25 |  | -4.275
9 | 311272223U00 | Zeď nosná 25 hladký porobeton | m3 | 2.5493 |  | 0
vč.kotvení a detailů
|  | 3,925*2,7*0,3 |  | 3.1793
|  | -1*2,1*0,3 |  | -0.63
10 | 317141223U00 | Překlad porobeton 1250 š150 otv -1,1m | kus | 4 |  | 0
11 | 317143522U00 | Překlad nosný porobeton 250 1500mm | kus | 1 |  | 0
12 | 317168113R00 | Překlad plochý 115x71x1500 mm | kus | 2 |  | 0
13 | 317168124R00 | Překlad plochý 145x71x1750 mm | kus | 1 |  | 0
14 | 317168125R00 | Překlad plochý 145x71x2000 mm | kus | 2 |  | 0
15 | 317168130R00 | Překlad 7 vysoký 70x235x1000 mm | kus | 35 |  | 0
16 | 317168131R00 | Překlad 7 vysoký 70x235x1250 mm | kus | 7 |  | 0
17 | 317168132R00 | Překlad 7 vysoký 70x235x1500 mm | kus | 8 |  | 0
18 | 317168136R00 | Překlad 7 vysoký 70x235x2500 mm | kus | 3 |  | 0
19 | 342272523U00 | Příčka 150mm pórobeton hl 500kg/m3 | m2 | 109.25 |  | 0
vč.kotvení a detailů
|  | (7,3*2+7,075*2)*3,8 |  | 109.25
20 | 31101 | Dod+mont ocelové překlady 1.PP viz tabulka ozn.10,11,12 | kg | 193 |  | 0
21 | 31102 | Dod+mont chemická kotva M12-ocel.překlady | ks | 10 |  | 0
22 | 31103 | Dod+mont porobetonových desek stěn tl.50mm vč.kotvení bez omítky dle popisu v legendě | m2 | 171.294 |  | 0
viz v.č.02.1a-03
stěny,sloupy,hlavice sloupů
|  | (6,875+4,7)*2*3,8-0,92*0,9*12 |  | 78.034
|  | 9,35*3,8+1,3*4*10*0,25 |  | 48.53
|  | (0,6+0,4)*2*3,55*6 |  | 42.6
|  | (0,2+0,1)*3,55*2 |  | 2.13
24 | 32002 | Dod+mont AKU stěna AKU P2 | m2 | 87.75 |  | 0
kompletní dodávka dle popisu
vč.finální povrchové úpravy
|  | (4,1+4,25*2+6,9)*4,5 |  | 87.75
25 | 32003 | Dod+mont AKU stěna AKU P3 | m2 | 122.045 |  | 0
kompletní dodávka dle popisu
vč.finální povrchové úpravy
|  | (23,7+2,45+2,5)*4,5 |  | 128.925
|  | -1,6*2,15*2 |  | -6.88
26 | 33001 | Vyzdění soklu tl.115mm v100mm vč.začištění 2.NP | m | 5.7 |  | 0
|  | 1,6*2+2,5 |  | 5.7
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce výfukový kanál
27 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 720 |  | 0
28 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 30 |  | 0
29 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ,objektů | m3 | 61.2 |  | 0
|  | 204*0,3 |  | 61.2
30 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 204 |  | 0
31 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 102 |  | 0
|  | 204*0,5 |  | 102
32 | 162301100U00 | Přemístění výkopku tř.1-4 -500m | m3 | 187.8 |  | 0
na mezideponii tam a zpět
|  | 93,9*2 |  | 187.8
33 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 110.1 |  | 0
34 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 1101 |  | 0
35 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 93.9 |  | 0
36 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 93.9 |  | 0
37 | 386381111R00 | Jímka ŽB v podlaze vč.krycí mřížky | kus | 2 |  | 0
38 | 3801 | Poplatek za skládku zeminy | t | 209.19 |  | 0
|  | 110,1*1,9 |  | 209.19
39 | 38011 | Ohumusování a osetí travním semenem vč.všech dodávek a přípravy povrchu | m2 | 90 |  | 0
40 | 3802 | Beton výf.kanálu B25/30 vč.vodotěsných pracovních spar | m3 | 19.6046 |  | 0
viz. v.č 02.2.1a-100
|  | 10,45*4,54*0,2 |  | 9.4886
|  | (10,45+10,45+4,14)*1,21*0,22 |  | 6.6656
|  | (2,05+4,58)*2*0,7*0,22 |  | 2.042
|  | 2,05*4,58*0,15 |  | 1.4083
41 | 3803 | Bednění a odbednění výf.kanálu bednění přesné pro pohledový vodotěsný beton | m2 | 93.0688 |  | 0
|  | (10,45+4,54+10,45)*0,2 |  | 5.088
|  | (10,45+10,45+4,14)*1,21*2 |  | 60.5968
|  | (2,05+4,58)*2*0,7*2 |  | 18.564
|  | (2,05+4,58)*2*0,15 |  | 1.989
|  | 1,65*4,14 |  | 6.831
42 | 3804 | Výztuž kanálu + základu stáčecího místa | t | 1.757 |  | 0
viz v.č.02.2.1a-101
|  | 1,6733*1,05 |  | 1.757
43 | 3805 | Zřízení prostupů ve stropní desce | ks | 5 |  | 0
44 | 3806 | Dod+mont těsnění dilatační spáry u hlavního objektu | m | 11.98 |  | 0
|  | (1,41+4,58)*2 |  | 11.98
45 | 3807 | Dod+mont stropního panelu tl.200mm vč.zalití a spar a lože | ks | 7 |  | 0
46 | 3808 | Cementový potěr ve spádu tl.50-100mm | m2 | 43.263 |  | 0
|  | 10,45*4,14 |  | 43.263
47 | 3809 | Bezprašný a voděodolný epoxidový nátěr vč.přípravy podkladu | m2 | 47.64 |  | 0
|  | 10,45*4,14 |  | 43.263
|  | (4,14+10,45)*2*0,15 |  | 4.377
48 | 3810 | Podkladní beton tl.50mm | m2 | 55 |  | 0
|  | 5*11 |  | 55
49 | 38101 | Ochranná betonová mazanina tl.50mm | m2 | 48.3 |  | 0
|  | 4,6*10,5 |  | 48.3
50 | 3811 | Zhutněný polštář pod kanál fr.32-63 tl.200mm | m2 | 67.2 |  | 0
51 | 3812 | Zhutněný polštář pod kanál fr.16-32 tl.200mm | m2 | 67.2 |  | 0
52 | 3813 | Krycí cementový potěr ve spádu tl.do50mm | m2 | 47.443 |  | 0
|  | 10,45*4,54 |  | 47.443
53 | 3814 | Dod+mont geotextilie podkladní+krycí 500g/m2 | m2 | 312.6807 |  | 0
|  | 10,45*4,58*2*2 |  | 191.444
|  | (10,45+10,45+4,58)*1,41*2 |  | 71.8536
|  | (2,02+4,58)*2*0,7*2 |  | 18.48
|  | Mezisoučet |  | 281.7776
|  | přesahy detaily:309,0314*0,1 |  | 30.9031
54 | 3815 | Dod+mont hydroizolace folie PVC tl.1,5mm vč.detailů a doplňkového materiálu | m2 | 162.0221 |  | 0
vč.napojení na stávající izolaci
|  | 10,45*4,58*2 |  | 95.722
|  | (10,45+10,45+4,58)*1,41 |  | 35.9268
|  | (2,02+4,58)*2*0,7 |  | 9.24
|  | Mezisoučet |  | 140.8888
|  | přesahy detaily:140,8888*0,15 |  | 21.1333
55 | 3850 | Dod+mont tep. izolace stěn kanálu tl.80mm | m2 | 45.1874 |  | 0
|  | 10,45*2*1,41+4,74*1,41 |  | 36.1524
|  | (4,74+2,21)*2*0,65 |  | 9.035
56 | 38501 | Dod+mont povrchová úpravy soklu zateplení tmel,perlinka,finální povrchová úprava | m2 | 9 |  | 0
57 | 3851 | Zábor vozovky pro provedení kanálu | ks | 1 |  | 0
58 | 3852 | Provizorní dopravní značení po dobu prací | ks | 1 |  | 0
59 | 3870 | Demontáž zámkové dlažby pro další použití vč.očištění | m2 | 8 |  | 0
60 | 3871 | Vybourání podkladních vrstev chodníku vč.odvozu a likvidace | m2 | 8 |  | 0
61 | 3872 | Vybourání bet. obrubníku vč lože vč.odvozu a likvidace | m | 11 |  | 0
62 | 3873 | Demontáž L opěrného prefabrikátu 490/300/500 pro další použití vč.přesunů a očištění | m | 10 |  | 0
vč.všech pomcných prací a mechanizmů
63 | 3874 | MOntáž zámkové dlažby vč.lože | m2 | 8 |  | 0
64 | 3875 | Dod+mont podkladních vrstev pod zámkovou dlažbu | m2 | 8 |  | 0
65 | 38751 | Dod+mont výměna podloží tl.350mm | m2 | 8 |  | 0
66 | 3876 | Dod+mont beton. obrubníku vč.bet. lože a opěry BO 5/20 | m | 16 |  | 0
67 | 3877 | MOntáž opěrného pref. L vč. lože | m | 6 |  | 0
68 | 3878 | Dod+mont kačírek podél fasády tl.300mm | m2 | 5 |  | 0
69 | 3879 | Dod+mont folie proti prorůstání plevele | m2 | 8 |  | 0
70 | 3880 | Oprava stávající vozovky podél kanálu | m2 | 15 |  | 0
71 | 3890 | D+M+DMT Zřízení a odstranění záporové stěny kompletní dodávka | bm | 19 |  | 0
viz v.č.02.1a-15
vč.všech pomocných prací
vč.všech mechanizmů
vč.veškeré manipulace
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce výfukový kanál |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
72 | 41101 | Dod+mont porobetonových desek stropu tl.50mm vč.kotvení bez omítky dle popisu v legendě | m2 | 37.04 |  | 0
viz v.č.02.1a-03
73 | 41102 | Dod+mont porobetonových desek stropu tl.60mm vč.kotvení bez omítky dle popisu v legendě | m2 | 208.27 |  | 0
viz v.č.02.1a-03
|  | 29,34+66,53+37,07+33,52+21,26+20,55 |  | 208.27
74 | 41103 | Dod+mont porobetonových desek stropu tl.80mm vč.kotvení bez omítky dle popisu v legendě | m2 | 268.22 |  | 0
viz v.č.02.1a-03
|  | 56,87*2 |  | 113.74
|  | 77,24*2 |  | 154.48
75 | 41201 | Dod+mont sestava podhledu 2.NP kompletní systém vč. detailů | m2 | 617.6625 |  | 0
m.č.219,223,224,225
kompletní dodávka všech vrstev a skladeb
popis viz v.č.02.1a-12
|  | 37,56+511,16+20,13+19,4 |  | 588.25
|  | Mezisoučet |  | 588.25
|  | prořez:588,25*0,05 |  | 29.4125
76 | 412010 | Dod+mont sestava podhledu 2.NP kompletní systém vč. detailů | m2 | 40.78 |  | 0
m.č.222
kompletní dodávka všech vrstev a skladeb
popis viz v.č.02.1a-12
77 | 4120100 | Dod+mont revizní kazety podhledu 2.NP kompletní systém vč. detailů | ks | 12 |  | 0
popis viz v.č.02.1a-12
78 | 41202 | Dod+mont SDK podhled 2.NP PO60min kompletní systém vč. detailů | m2 | 12 |  | 0
m.č.227
79 | 41701 | Dod+mont ŽB věnec V1 vč.bednění, betonu,výztuže 250x300 C25/30 | bm | 2 |  | 0
80 | 41702 | Dod+mont ŽB věnec V1 vč.bednění, betonu,výztuže 175x300 C25/30 | bm | 5 |  | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy
81 | 611 | Omítka stropů 1.PP tenkovrstvá+tmel+perlinka +vyrovnání tmelem | m2 | 526.33 |  | 0
|  | (56,87+77,24)*2+29,34+37,04+66,53+37,07+33,52+21,06+20,55 |  | 513.33
|  | hlavice:1,3*4*0,25*10 |  | 13
82 | 612 | Omítka stěn štuková dvouvrstvá + perlinka | m2 | 1702.6375 |  | 0
|  | 1.pp:(4,425+5,575)*2*2,6 |  | 52
|  | (16,6+4,5+(4,15+7,3+16,6*2+6,875+4,7)*2+4,825+4,6+5+5,1+3,925+9,35+4,3+7,025+0,45*6+0,125)*2*3,75 |  | 1353.75
|  | -(2,4*4+1,9*2)*2,45 |  | -32.83
|  | -1*2,1*4 |  | -8.4
|  | -1,9*2,25*2 |  | -8.55
|  | -1,25*2,4*2 |  | -6
|  | -1,6*2,35*4 |  | -15.04
|  | (1*2+2,4*4+1,9*2+2,1*4+2,45*12)*0,2 |  | 10.64
|  | (1+1,9+2,1*2+2,25*2)*0,15 |  | 1.74
|  | Mezisoučet |  | 1347.31
|  | 2.np:(28,1+2,45+8,215+4,435+8,5+2,4+2,45+4,25+2,85+0,4*4*9+0,4*6)*4,5 |  | 362.025
|  | -(1,25+1,6)*2,35 |  | -6.6975
|  | Mezisoučet |  | 355.3275
83 | 61201 | Dod+mont KZS tl.120mm kompletní systém vč.detailů,lišt,finální povrchové úpravy | m2 | 37.17 |  | 0
vnitřní za strany garáže
Kontaktní zateplovací systém z desek z minerální vlny vyztužený perlinkou s vrchní probarvenou omítkou. Parametry minerální vlny λ ≤ 0,039 W/(m.K). Třída reakce na oheň A1. Požární odolnost souvrství / stáv.stěna + KZS / - viz PD PBS
|  | 28*2,5 |  | 70
|  | -(2,4*4+1,9*2)*2,45 |  | -32.83
84 | 62201 | Dod+mont KZS tl.120mm kompletní systém vč.detailů,lišt,finální povrchové úpravy | m2 | 9.774 |  | 0
vnější ze strany ang.dvorků
Kontaktní zateplovací systém z desek z minerální vlny vyztužený perlinkou s vrchní probarvenou omítkou. Parametry minerální vlny λ ≤ 0,039 W/(m.K). Třída reakce na oheň A1. Požární odolnost souvrství / stáv.stěna + KZS / - viz PD PBS
|  | (6,8+4,15)*2*0,9 |  | 19.71
|  | -0,92*12*0,9 |  | -9.936
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
85 | 6301 | Dod+mont kompletní konstrukce podlahy P001 dle popisu vč.všech detailů a doplňků | m2 | 401.13 |  | 0
vč.vyrovnávacích vrstev
viz.v.č.02.1a-17
|  | 56,87*2 |  | 113.74
|  | 77,24*2 |  | 154.48
|  | 29,34+37,04+66,53 |  | 132.91
86 | 6302 | Dod+mont kompletní konstrukce podlahy P002 dle popisu vč.všech detailů a doplňků | m2 | 118.02 |  | 0
vč.vyrovnávacích vrstev
viz.v.č.02.1a-17
viz.v.č.02.1a-11
|  | 37,07+33,52+21,26+20,55 |  | 112.4
|  | ztratné prořez:112,4*0,05 |  | 5.62
87 | 6303 | Dod+mont kompletní konstrukce podlahy P202 dle popisu vč.všech detailů a doplňků | m2 | 590.9925 |  | 0
vč.vyrovnávacích vrstev
viz.v.č.02.1a-17
viz.v.č.02.1a-11
|  | 37,56-6+511,16+20,13 |  | 562.85
|  | ztratné prořez:562,85*0,05 |  | 28.1425
88 | 6304 | Dod+mont kompletní konstrukce podlahy P203 dle popisu vč.všech detailů a doplňků | m2 | 20.37 |  | 0
vč.vyrovnávacích vrstev
viz.v.č.02.1a-17
viz.v.č.02.1a-11
|  | 19,4 |  | 19.4
|  | ztratné prořez:19,4*0,05 |  | 0.97
89 | 6305 | Dod+mont kompletní konstrukce podlahy P204 dle popisu vč.všech detailů a doplňků | m2 | 52.78 |  | 0
vč.kročejových izolací
viz.v.č.02.1a-17
|  | 40,78+12 |  | 52.78
|  | 0 |  | 0
90 | 6306 | Dod+mont kompletní konstrukce podlahy P201 dle popisu vč.všech detailů a doplňků | m2 | 6 |  | 0
vč.kročejových izolací
vč. vyrovnávacích vrstev
viz.v.č.02.1a-17
|  | 6 |  | 6
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání
91 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 513.53 |  | 0
92 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 641.03 |  | 0
93 | 952901114R00 | Vyčištění budov | m2 | 1300 |  | 0
94 | 90101 | Dod+mont hasicí přístroje viz požární bezpečnost stavby | ks | 18 |  | 0
95 | 90102 | Dod+mont bezpečnostní a požární značení viz .požární bezpečnost stavby | ks | 36 |  | 0
96 | 902 | Dod+mont dotěsnění prostupu pomocí stahovacích ocel. pásek | ks | 2 |  | 0
97 | 903 | Provedení jádrového vrtu v ŽB do DN250mm vč.pomocných prací a pomocných materiálů | m | 1.68 |  | 0
|  | 4*0,3 |  | 1.2
|  | 1*0,3+1*0,18 |  | 0.48
98 | 904 | Dod+mont pažnice pevná a volná příruba DN150 | ks | 4 |  | 0
99 | 905 | Dod+mont segmentové těsnění určené pro tlakovou vodu pro potrubí do DN125 | ks | 4 |  | 0
100 | 906 | Dod+mont SDK kufr u sloupu osa 8/F | ks | 1 |  | 0
101 | 9061 | Dod+mont SDK kufr 2.NP EI60 | m2 | 4 |  | 0
102 | 907 | MOntáž+demontáž ochrana střechy 5.NP | m2 | 1066.65 |  | 0
OSB desky + rošt vč.ochranných podložek
vč.vyčištění střechy
vč.uvedení do původního stavu
vč.montáže a demontáže obslužných chodníků
|  | 33*10,95 |  | 361.35
|  | 50*12 |  | 600
|  | 13*8,1 |  | 105.3
103 | 908 | Ochrana stávajících podlah a komunikačních tras vč.uvedení do původního stavu | m2 | 650 |  | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
104 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 7.0065 |  | 0
|  | ((6,8*2+4,15*2)+4,05)*0,9*0,3 |  | 7.0065
105 | 9600 | Demontáž venkovního KZS na zdivu | m2 | 23.355 |  | 0
|  | ((6,8*2+4,15*2)+4,05)*0,9 |  | 23.355
106 | 9601 | Vybourání provizorní příčky SDK vč.dveří | m2 | 75.6 |  | 0
|  | 28*2,7 |  | 75.6
107 | 9602 | Vybourání otvoru v ŽB 365/450/tl.300 vč.začištění | ks | 2 |  | 0
u malých ang. dvorků
108 | 9603 | Vybourání otvoru do 365/365/tl.300+120 vč.začištění | ks | 3 |  | 0
zdivo vč.zateplovacího systému
109 | 9604 | Vybourání otvoru 460/460/tl.250+120 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
zdivo vč.zateplovacího systému
110 | 9605 | Vybourání otvoru 250/100/tl.175 vč.začištění | ks | 2 |  | 0
zdivo
111 | 9606 | Vybourání otvoru 600/150/tl.250 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
zdivo
112 | 9607 | Vybourání otvoru 1475/150/tl.250 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
zdivo
113 | 9608 | Vybourání otvoru 1475/150/tl.175 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
zdivo
114 | 9609 | Vybourání otvoru 400/250/tl.250 vč.začištění | ks | 2 |  | 0
zdivo
115 | 9610 | Vybourání otvoru 500/150/tl.250 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
zdivo
116 | 9611 | Vybourání otvoru 1250/1100/tl.140 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
zdivo 2.np
117 | 9612 | Vybourání otvoru 300/200 vč.začištění | ks | 3 |  | 0
stěna AKUp3
118 | 9613 | Vybourání otvoru DN 200 vč.začištění | ks | 2 |  | 0
stěna AKUp3
119 | 9614 | Vybourání otvoru 2000/800 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
stěna AKUp3
120 | 9615 | Vybourání otvoru 840/500 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
stěna AKUp3
121 | 9616 | Vybourání otvoru 1250/1100 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
stěna AKUp3
122 | 9617 | Vybourání otvoru DN110 vč.začištění | ks | 2 |  | 0
stěna AKUp3
123 | 9618 | Vybourání otvoru 600/500 vč.začištění | ks | 1 |  | 0
stěna AKUp3
124 | 9619 | Vybourání otvoru DN550 vč.začištění | ks | 2 |  | 0
stěna AKUp3
125 | 9620 | Vybourání otvoru 1200/200 vč.začištění | ks | 2 |  | 0
stěna AKUp3
126 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 18.9191 |  | 0
127 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18.9191 |  | 0
128 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 359.4634 |  | 0
129 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.9191 |  | 0
130 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 75.6765 |  | 0
131 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směsný odpad | t | 18.9191 |  | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
Díl: | 98Z | Ostatní práce a dodávky čerpací místo PHM
132 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 240 |  | 0
133 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 10 |  | 0
134 | 9801 | Výkop vč.naložení odvozu a skládky | m3 | 30.4375 |  | 0
|  | 5*3,43*1,25 |  | 21.4375
|  | 5*1,5*1,2 |  | 9
135 | 9802 | Demontáž svodila 5m pro další použití | ks | 1 |  | 0
136 | 9803 | Řezání krytu komunikace do 150mm | m | 6.4 |  | 0
137 | 9804 | Demontáž žlabu pro další použití | m | 5 |  | 0
138 | 9805 | Vybourání obrubníku vč. lože a likvidace na skládk | m | 5 |  | 0
139 | 9806 | Demontáž žulové přídlažby pro další použití vč.očištění | m | 5 |  | 0
140 | 9807 | Vybourání kompletní konstrukce komunikace vč.odvozu skládky | m2 | 7 |  | 0
|  | 1,4*5 |  | 7
141 | 9808 | Zpětná montáž žlabu vč.lože | m | 5 |  | 0
142 | 9809 | Zpětná montáž přídlažby vč. beton.lože a opěry | m | 5 |  | 0
143 | 9810 | Dod+mont obrubníku 10/25 vč.bet.lože a opěry | m | 5 |  | 0
144 | 9811 | Dod+mont kompletní skladby komunikace vč.zalití úpravy spár | m | 7 |  | 0
145 | 9812 | Zpětná montáž svodidla vč.úpravy sloupku vč.zkrácení | ks | 1 |  | 0
146 | 9813 | Zpětná montáž svodidla zkráceného vč.2ks základů | ks | 1 |  | 0
147 | 9814 | Dod+mont ohumusování a zatravnění vč.zeminy a tvarování svahu | m2 | 10 |  | 0
148 | 9815 | Zpětný zásyp zeminou se zhutněním | m3 | 9 |  | 0
|  | 5*1,8*1 |  | 9
149 | 9816 | Obsyp potrubí pískem | m3 | 1.75 |  | 0
150 | 9817 | Zásyp hutněný kamenivem a štěrkopískem | m3 | 19.69 |  | 0
|  | 30,44-9-1,75 |  | 19.69
151 | 9818 | Štěrkový podsyp pod základem | m3 | 0.45 |  | 0
|  | 1,5*2*0,15 |  | 0.45
152 | 9819 | Základ pro čerpací místo ŽB C25/30 | m3 | 1.17 |  | 0
viz v.č.02.2.1a-100
|  | 1,3*1,8*0,5 |  | 1.17
153 | 9820 | Bednění a odbednění Základu | m2 | 3.1 |  | 0
viz v.č.02.2.1a-100
|  | (1,3+1,8)*2*0,5 |  | 3.1
| Celkem za | 98Z Ostatní práce a dodávky čerpací místo PHM |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
154 | 998011003R00 | Přesun hmot | t | 537.5065 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
155 | 76601 | Dveře D22m D+M kompletnídle popisu výpisu PSV | kg | 2 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-13
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
156 | 76701 | Dveře K20m D+M kompletní dle popisu výpisu kovových dveří | ks | 2 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-14
157 | 76702 | Dveře K21m D+M kompletní dle popisu výpisu kovových dveří | ks | 2 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-14
158 | 76703 | Dveře K22 D+M kompletní dle popisu výpisu kovových dveří | ks | 2 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-14
159 | 76704 | Dveře K23m D+M kompletní dle popisu výpisu kovových dveří | ks | 1 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-14
160 | 76705 | Dveře K24 D+M kompletní dle popisu výpisu kovových dveří | ks | 1 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-14
161 | 76706 | Dveře K25 D+M kompletní dle popisu výpisu kovových dveří | ks | 1 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-14
162 | 76707 | Dveře K26m D+M kompletní dle popisu výpisu kovových dveří | ks | 2 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-14
163 | 76708 | Dveře K27m D+M kompletní dle popisu výpisu kovových dveří | ks | 1 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-14
164 | 76721 | Krycí věž 81Z D+M dle popisu výpisu PSV | ks | 5 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-13
vč.kotvení
165 | 76722 | Krytí ang.dvorku 82Z D+M dle popisu výpisu PSV | kg | 248 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-13
vč.kotvení
166 | 76723 | Závory a zábradlí 83Z D+M dle popisu výpisu PSV | kg | 798 |  | 0
viz výkr.č.02.1a-13
vč.kotvení
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
167 | 78401 | Malba stěn a stropů vč.penetrace | m2 | 2320.485 |  | 0
|  | (56,87+77,24)*2+29,34+37,04+66,53+37,07+33,52+21,06+20,55 |  | 513.33
|  | hlavice:1,3*4*0,25*10 |  | 13
|  | Mezisoučet |  | 526.33
|  | 14 |  | 14
|  | Mezisoučet |  | 14
|  | 1.pp:(4,425+5,575)*2*2,6 |  | 52
|  | (16,6+4,5+(4,15+7,3+16,6*2+6,875+4,7)*2+4,825+4,6+5+5,1+3,925+9,35+4,3+7,025+0,45*6+0,125)*2*3,75 |  | 1353.75
|  | (1*2+2,4*4+1,9*2+2,1*4+2,45*12)*0,2 |  | 10.64
|  | (1+1,9+2,1*2+2,25*2)*0,15 |  | 1.74
|  | Mezisoučet |  | 1418.13
|  | 2.np:(28,1+2,45+8,215+4,435+8,5+2,4+2,45+4,25+2,85+0,4*4*9+0,4*6)*4,5 |  | 362.025
|  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet |  | 362.025
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
168 | 2101 | Přesunutí stávajících světel na nové podhledy vč.kabeláže,spoj.krabic a všech nutných prací | ks | 17 |  | 0
169 | 2102 | Demontáž a zpětná montáž stožáru VO vč.všech stavebních prací | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí
170 | 4301 | Dod+mont plošina kolem dieselagregátů vč.povrchové úpravy a kotvení | kg | 11930 |  | 0
viz v.č.02.2a-3
171 | 4302 | Dod+mont schodiště 1 vč.povrchové úpravy a kotvení | kg | 387.2 |  | 0
viz v.č.02.2a-4
172 | 4303 | Dod+mont schodiště 2 vč.povrchové úpravy a kotvení | kg | 366.4 |  | 0
viz v.č.02.2a-5
173 | 4304 | Dod+mont schodiště 3 vč.povrchové úpravy a kotvení | kg | 808 |  | 0
viz v.č.02.2a-6
|  | 404*2 |  | 808
174 | 4305 | Dod+mont schodiště 4 vč.povrchové úpravy a kotvení | kg | 635.8 |  | 0
viz v.č.02.2a-7
|  | 317,9*2 |  | 635.8
175 | 4306 | Dod+mont schodiště 5 vč.povrchové úpravy a kotvení | kg | 794.7 |  | 0
viz v.č.02.2a-8
176 | 4307 | Dod+mont OK na střeše vč.povrchové úpravy a kotvení | kg | 70834.05 |  | 0
viz v.č.02.2a-9
177 | 4308 | Dod+mont OK na střeše-zábradlí,žebřík,schody vč.povrchové úpravy a kotvení | kg | 1178.41 |  | 0
viz v.č.02.2a-15
178 | 4309 | Dod+mont obklad tahokov vč.povrchové úpravy a kotvení | m2 | 351 |  | 0
viz v.č.02.1a-14
vč.pomocného materiálu
|  | 243+71,5+36,5 |  | 351
179 | 4310 | Dod+mont protihluková stěna vč.kotvení vč.povrchové úpravy | celek | 1 |  | 0
viz v.č.02.1a-10
panel jednostranně pohltivý
panel oboustranně pohltivý
vodorovný panel jednostranně pohltivý
upevňovací materiál
dveře vč.zárubní
obklad tahokovem
pomocný materiál
oplechování vodorovných panelů
| Celkem za | M43 Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0

## SO 02.3.4
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
SO 02.3.4 – Hasící zařízení
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | GENERÁTOR DUSÍKU
1.1 | Generátor dusíku | ks | 2 |  | 0
Výkon 26 dusíku m3/h
Chráněný prostor 2602m3
Pracovní tlak 900 až 1100hPa
Pracovní relativní vlhkost vzduchu 20 - 90%
Požadovaný přívod pracovního vzduchu 5700 m3/h/jednotka
Komunikační modul
Filtr - aktivní uhlík
Redundantní zapojení 1+1
2 | DETEKČNÍ, VÝSTRAŽNÁ A SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
2.1 | Jednotka měření koncentrace O2 | ks | 3 |  | 0
2.2 | Jednotka měření koncentrace O2 s certifikátem SIL dle směrnie pro strojní zařízení | ks | 1 |  | 0
2.3 | Jednotka měření koncentrace CO2 | ks | 1 |  | 0
2.4 | Kombinovaný snímač teplota-vlhkost | ks | 1 |  | 0
2.5 | Sekční kontrolér pro detekci O2 | ks | 1 |  | 0
2.6 | Opticko-akustický varovný panel | ks | 2 |  | 0
2.7 | Akustická signalizace | ks | 1 |  | 0
2.8 | Digitální display - aktuální hladina O2 | ks | 1 |  | 0
2.9 | Akumulátor 12V/24Ah | ks | 4 |  | 0
3 | POTRUBÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL
3.1 | Potrubí pro rozvod dusíku | kpl | 1 |  | 0
ocelové zinkované potrubí DN25
délka potrubí 100m
fitinky
3.2 | Potrubí pro odvod obohaceného vzduchu | kpl | 1 |  | 0
ocelové zinkované potrubí DN50
délka potrubí 45m
fitinky
3.3 | Kotevní prvky potrubí | kpl | 1 |  | 0
3.4 | Požární izolace potrubí pro odvod obohaceného vzduchu | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Ukončení potrubí pro odvod obohaceného vzduchu | kpl | 1 |  | 0
chránička D100mm, délka 1000mm, ukončeno mřížkou
stavební zapravení, PU pěna
3.6 | Kabeláž příslušných typů pro přípojení čidel vč. elektroinstalačního materiálu | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Informační tabulky vč. návodu pro zařízení | kpl | 1 |  | 0
4 | MONTÁŽNÍ A ODBORNÉ PRÁCE
4.1 | Stavební práce | kpl | 1 |  | 0
stěnový prostup <d100mm ve zdi CP tl.150mm - 4ks
stavební začištění prostupů
požární ucpávky
4.2 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Horizontální a vertikální manipulace | kpl | 1 |  | 0
4.4 | Montáž, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
4.5 | Start-up systému a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
4.6 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
5 | OSTATNÍ
5.1 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Autorský dozor, koordinace dodávky | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Výchozí revize zařízení | kpl | 1 |  | 0
OKTR | náklady na kvalitativně a technicky obdobné řešení | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## SO 02.3.5
|  | Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  | stavba II
|  | Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
SO 02.3.5 – Elektrická požární signalizace
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 2NP | Z toho v 3NP | Celková cena v Kč
A |  | EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl: |  | 0
A.001 | A.001 | Ústředna EPS IQ8control M | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.002 | A.002 | Přepěťová ochrana 230VAC | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.003 | A.003 | Obslužný panel "CZ" | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.004 | A.004 | Mikromodul essernet 62.5 kBd | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.005 | A.005 | Rozšiř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.006 | A.006 | Analog-Ring-Modul 127 účastníků | ks |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
A.007 | A.007 | Optický hlásič PAM s.IQ8Quad | ks |  | 30 | 0 | 30 |  | 0
A.008 | A.008 | Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad | ks |  | 30 | 0 | 30 |  | 0
A.009 | A.009 | Paralel. signalizace S.9100/9200 | ks |  | 15 | 0 | 15 |  | 0
A.010 | A.010 | Skříň tlačítka IQ8 červená | ks |  | 3 | 0 | 3 |  | 0
A.011 | A.011 | Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8 | ks |  | 3 | 0 | 3 |  | 0
A.012 | A.012 | Esserbus-Koppler 4In/2Out | ks |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
A.013 | A.013 | Skříň pro esserbus Koppler na omítku | ks |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
A.014 | A.014 | Napájecí a dobíjecí zdroj certifikovaný 12V DC/3A | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.015 | A.015 | Napájecí a dobíjecí zdroj certifikovan 24V DC/3A | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.016 | A.016 | AKU 12 VDC-12 Ah | ks |  | 3 | 0 | 3 |  | 0
A.017 | A.017 | AKU 12 VDC-24 Ah pro ústřednu | ks |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
A.018 | A.018 | Resetmodul pro lineární a plamenné hlásiče | ks |  | 6 | 4 | 2 |  | 0
A.019 | A.019 | Jednokanálová vyhodnocovací jednotka pro lineární teplotní kabel, Napájení 24V, výstup na poplachové relé. Detekční kabel se zakončuje odporem 3k3. | ks |  | 6 | 4 | 2 |  | 0
A.024 | A.024 | SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8 | m |  | 72 | 0 | 72 |  | 0
A.025 | A.025 | FI-HJE 2x2x0,8 kabel pro EPS ekv. JY(St)Y | m |  | 314 | 0 | 314 |  | 0
A.026 | A.026 | PW-PHSC-190-EPC, lin.tepl.det lin.tepl.det.(68,38°C) | m |  | 134 | 24 | 110 |  | 0
A.027 | A.027 | Rozbočovací krabice s požární odolností, včetně svorkovnice | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.028 | A.028 | Jednostranná příchytka pro kabel o d 10mm | ks |  | 493 | 0 | 493 |  | 0
A.029 | A.029 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) | ks |  | 238 | 0 | 238 |  | 0
A.031 | A.031 | monoflex, 16 mm vč. montážního příslušenství | m |  | 42 | 0 | 42 |  | 0
A.033 | A.033 | Servisní materiál
A.034 | A.034 | Optický hlásič PAM s.IQ8Quad | ks |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
A.035 | A.035 | Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad | ks |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
A.036 | A.036 | Paralel. signalizace S.9100/9200 | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.037 | A.037 | Skříň tlačítka IQ8 červená | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.038 | A.038 | Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8 | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.039 | A.039 | Esserbus-Koppler 4In/2Out | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.040 | A.040 | Zkušební plyn SABRE na testování OPT hlásičů | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.041 | A.041 | Provzní kniha EPS | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.043 | A.043 | Montáž ústředny, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.044 | A.044 | Montáž automat. hlásiče, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks |  | 30 | 0 | 30 |  | 0
A.045 | A.045 | Montáž tlačítkového hlásiče, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks |  | 3 | 0 | 3 |  | 0
A.046 | A.046 | Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče | ks |  | 6 | 4 | 2 |  | 0
A.047 | A.047 | Montáž IO jednotky | ks |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
A.048 | A.048 | Montáž zdroje EPS | ks |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.049 | A.049 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, příchytek apod | m |  | 290 | 0 | 290 |  | 0
A.050 | A.050 | Kabelové trasy-instalace kabelů do žlabů, příchytek apod.dle vyhl.23 (ZP 27/2008) | m |  | 72 | 0 | 72 |  | 0
A.051 | A.051 | Kabelové trasy-instalace chrániček kabelů do zdi, instalace na příchytky apod. | m |  | 362 | 0 | 362 |  | 0
A.052 | A.052 | Kabelové trasy-instalace kabelu lin.tepl.detektoru | m |  | 134 | 24 | 110 |  | 0
A.053 | A.053 | Programování ústředny EPS | h |  | 12 | 0 | 8 |  | 0
A.054 | A.054 | Školení obsluhy | h |  | 4 | 0 | 4 |  | 0
A.055 | A.055 | Uvedení instalace EPS do provozu | kplt |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.056 | A.056 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
A.057 | A.057 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
A.058 | A.058 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | kplt |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
A.059 | A.059 | Pomocné stavební práce | h |  | 16 | 4 | 12 |  | 0
A.060 | A.060 | Komplexní zkoušky včetně návazností, zaškolení obsluhy, revize systému | kompl |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
A.061 | A.061 | Revize | h |  | 8 | 2 | 6 |  | 0
| OKTR | náklady na kvalitativně a technicky obdobné řešení | kpl |  | 1 |  |  |  | 0

## SO 02.4.1
Stavba : |  | Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  |  |  |  | stavba II
Objekt : |  | Soupis prací - výkaz výměr |  |  |  |  | 0
SO 02.4.1. Zdravotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují dodávku , montáž, tvarovky, uložení, stavební úpravy před a po montáži (včetně řezaných drážek a vrtaných prostů)
1 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 3.5 |  | 0 | 0.00038 | 0.00133 | 0 | 0
2 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0 | 0.00131 | 0.0131 | 0 | 0
3 | 721223423RT1 | Podlahová vpusť se svislým odtokem s vtokovou mřížkouz nerezové oceli 138x138mm a zápachovým uzávěrem zabraňujicím vyschnutí umístěnýmv nástavci s rámem145x145mm, třída zatíženíK3(300kg) DN 50, 70,110 d+m | kus | 2 |  | 0 | 0.001079 | 0.002158 | 0 | 0
4 | 721223592R00 | Izolační souprava pro podlahové vpusti | kus | 2 |  | 0 | 0.00073 | 0.00146 | 0 | 0
5 | 72100002 | Podlahová vpusť se zpetnou klapkou proti vzduté vodě DN100 dodávka+montáž | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 72100013 | Tepelná izolace kanalizačního potrubí nehořlavá A2 minerální.vlna+ALS tl.25.mm DN110 dodávka+montáž | m | 3 |  | 0 | 0
7 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 293.2975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.018048 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují dodávku , montáž, tvarovky, kompenzátory, uložení, stavební úpravy před a po montáži (včetně řezaných drážek a vrtaných prostů)
8 | 722172312R00 | Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm včetně pozinkov.žlabu | m | 53 |  | 0 | 0.00518 | 0.27454 | 0 | 0
9 | 722232044U00 | Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C | kus | 2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0
10 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 53 |  | 0 | 0.00018 | 0.00954 | 0 | 0
11 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 53 |  | 0 | 1e-05 | 0.00053 | 0 | 0
12 | 722181111R00 | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 | m | 53 |  | 0 | 0.00013 | 0.00689 | 0 | 0
13 | 72221331004 | Kotvící, montážní, uchycovací materiál, závěsy kon zoly, pevné a kluzné body | soubor | 1 |  | 0 | 0.00791 | 0.00791 | 0 | 0
14 | 722182001RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 72221331006 | Tepelná izolace z minerální vlny potrubí+ ALS reakce na oheň A2-s1 DN 20 tl. 20mm | m | 53 |  | 0 | 0.00791 | 0.41923 | 0 | 0
16 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 287.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.71932 |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
17 | 725860214R00 | Kondenzač.sifonDN40 s mechan. zapach. uzavěr. (kuličkou) a čistící vložkou | kus | 4 |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0
18 | 725841315 | Plastová nádrž profilu 1800mm, výška 2000mm, objem 5m3, včetně prostupu pro potrubí a poklopu. Plastová nádrž bude sloužit k likvidaci kontaminované vody při havarii v datovém sále. Dodávka, osazení, montáž | soubor | 2 |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0
19 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 643.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.00452 |  | 0
Díl: | 721 | Zdravotechnika - projekt DSPS
20 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Celkem za | 721 Zdravotechnika - projekt DSPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## SO 02.5.1
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
02.5.1 - Vzduchotechnika
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | ZAŘÍZENÍ č.T1
T1.01 | Přívodní sestavná klimatizační jednotka, vnitřní provedení pravé, v sestavě: směšovací sekce, elektrickým ohřívač, přivodní a odtahový ventilátor (frekvenční měniče), filtrací přívodního (G4, F5 a F7)) a odpadního (G4) vzduchu vč. manžet a klapek (Vp= 11400m3/h,pext=450Pa, QT=30kW Vo= 11400m3/h,pext=400Pa) |  | 1 |  | 0
T1.02 | Požární klapka s odolností 90 min. 500x400 s ovládáním servopohonem s koncovým spínačem 230V | ks | 2 |  | 0
T1.03 | Požární klapka s odolností 90 min. 500x1000 s ovládáním ručním a teplotním s koncovým spínačem | ks | 2 |  | 0
T1.04 | Buňkový tlumič 200x800x1500 s náběhovými plechy | ks | 5 |  | 0
T1.05 | Buňkový tlumič 200x800x1000 s náběhovými plechy | ks | 25 |  | 0
T1.06 | Regulační klapka 800x1000, ovládání servo, bez dodávky servopohonu | ks | 1 |  | 0
T1.07 | Regulační klapka 1000x400, ovládání servo, bez dodávky servopohonu | ks | 2 |  | 0
T1.08 | Regulační klapka 450x400, ovládání servo, bez dodávky servopohonu | ks | 2 |  | 0
T1.09 | Výústka jednořadá 525x125 se suvnou regulací | ks | 7 |  | 0
T1.10 | Výústka jednořadá 825x225 bez regulace | ks | 2 |  | 0
T1.11 | Protidešťová žaluzie 1000x1400 na potrubí | ks | 2 |  | 0
T1.12 | Čtyřhranné mřížka 1000x500 na potrubí | ks | 2 |  | 0
T1.13 | Čtyřhranné mřížka 1000x800 na potrubí | ks | 1 |  | 0
T1.14 | Regulační klapka 200x200, ovládání servo, bez dodávky servopohonu | ks | 2 |  | 0
T1.15 | Výústka jednořadá 525x725 bez regulace | ks | 1 |  | 0
T1.16 | Výústka jednořadá 325x75 bez regulace | ks | 1 |  | 0
T1.17
až | Neobsazeno
T1.20
T1.21 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami včetně přírub a tavrovek, 35% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 370 |  | 0
T1.22 | Kruhové bezpřírubové vinuté potrubí z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 25% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 75 |  | 0
T1.23 | Požární a tepelná izolace z minerální vaty v Al folii 40mm čtyřstranná, 30 min. | m2 | 135 |  | 0
T1.24 | Tepelná izolace z minerální vaty v Al folii 40mm čtyřstranná | m2 | 260 |  | 0
T1.25 | Požární a tepelná izolace z minerální vaty v Al folii 40mm kruhová, 30 min. | m2 | 45 |  | 0
T1.26 | Tepelná izolace z minerální vaty v Al folii 40mm kruhová | m2 | 40 |  | 0
T1.27 | závěsový materíál | kpl | 1 |  | 0
T1.28 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
T1.29 | seřízení a měření množství | kpl | 1 |  | 0
T1.30 | pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
T1.31 | Montáž a manipulace | kpl | 1 |  | 0
2 | ZAŘÍZENÍ č.T2
T2.01 | Odvodní sestava: Vo= 500m3/h,pcelk=450Pa
| Radiální kruhový kovový ventilátor DN315 | ks | 1 |  | 0
| Zpětná klapka DN315 | ks | 1 |  | 0
T2.02 | Požární stěnový uzávěr 400x415 s ovládáním ručním a teplotním s koncovým spínačem | ks | 1 |  | 0
T2.03 | Požární stěnový uzávěr 300x315 s ovládáním ručním a teplotním s koncovým spínačem | ks | 2 |  | 0
T2.04 | Ruční regulační klapka jednolistá DN200 | ks | 1 |  | 0
T2.05 | Ruční regulační klapka jednolistá DN160 | ks | 1 |  | 0
T2.06 | Ruční regulační klapka jednolistá DN125 | ks | 1 |  | 0
T2.07 | Výústka jednořadá 425x125 se suvnou regulací | ks | 1 |  | 0
T2.08 | Výústka jednořadá 325x125 se suvnou regulací | ks | 1 |  | 0
T2.09 | Výústka jednořadá 325x75 se suvnou regulací | ks | 1 |  | 0
T2.10 | Protidešťová žaluzie 315x400 na potrubí | ks | 1 |  | 0
T2.11 | Tlumič kruhový DN315, l=1000 | ks | 2 |  | 0
T2.12
až | Neobsazeno
T2.21
T2.21 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami včetně přírub a tavrovek, 100% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 1 |  | 0
T2.22 | Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 30% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 40 |  | 0
T2.23 | závěsový materíál | kpl | 1 |  | 0
T2.24 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
T2.25 | seřízení a měření množství | kpl | 1 |  | 0
T2.26 | pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
T2.27 | Montáž a manipulace | kpl | 1 |  | 0
3 | ZAŘÍZENÍ č.T3
T3.01 | Odvodní sestava: Vo= 350m3/h,pcelk=340Pa
| Radiální kruhový kovový ventilátor DN200 | ks | 1 |  | 0
| Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
T3.02 | Požární stěnový uzávěr 300x315 s ovládáním ručním a teplotním s koncovým spínačem | ks | 2 |  | 0
T3.03 | Ruční regulační klapka jednolistá DN160 | ks | 1 |  | 0
T3.04 | Ruční regulační klapka jednolistá DN125 | ks | 1 |  | 0
T3.05 | Výústka jednořadá 325x125 se suvnou regulací | ks | 1 |  | 0
T3.06 | Výústka jednořadá 325x75 se suvnou regulací | ks | 1 |  | 0
T3.07 | Protidešťová žaluzie 250x250 na potrubí | ks | 1 |  | 0
T3.08 | Tlumič kruhový DN200, l=1000 | ks | 2 |  | 0
T3.09
až | Neobsazeno
T3.20
T3.21 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami včetně přírub a tavrovek, 100% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 1 |  | 0
T3.22 | Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 20% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 20 |  | 0
T3.23 | závěsový materíál | kpl | 1 |  | 0
T3.24 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
T3.25 | seřízení a měření množství | kpl | 1 |  | 0
T3.26 | pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
T3.27 | Montáž a manipulace | kpl | 1 |  | 0
4 | ZAŘÍZENÍ č.T4
T4.01 | Odvodní sestava: Vo= 500m3/h,pcelk=320Pa
| Radiální kruhový kovový ventilátor DN250 | ks | 1 |  | 0
| Zpětná klapka DN250 | ks | 1 |  | 0
T4.02 | Požární stěnový uzávěr300x515 s ovládáním ručním a teplotním s koncovým spínačem | ks | 1 |  | 0
T4.03 | Výústka jednořadá 525x225 bez regulce | ks | 1 |  | 0
T4.04 | Protidešťová žaluzie 315x400 na potrubí | ks | 1 |  | 0
T4.05 | Tlumič kruhový DN250, l=1000 | ks | 2 |  | 0
T4.06
až | Neobsazeno
T4.20
T4.21 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami včetně přírub a tavrovek, 100% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 1 |  | 0
T4.22 | Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 10% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 6 |  | 0
T4.23 | závěsový materíál | kpl | 1 |  | 0
T4.24 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
T4.25 | seřízení a měření množství | kpl | 1 |  | 0
T4.26 | pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
T4.27 | Montáž a manipulace | kpl | 1 |  | 0
5 | ZAŘÍZENÍ č.T5
T5.01 | Odvodní sestava: Vo= 700m3/h,pcelk=200Pa
| Radiální kruhový kovový ventilátor DN250 | ks | 1 |  | 0
| Zpětná klapka DN250 | ks | 1 |  | 0
T5.03 | Výústka jednořadá 625x225 bez regulce | ks | 2 |  | 0
T5.03 | Výústka jednořadá 425x125 bez regulce | ks | 2 |  | 0
T5.04 | Protidešťová žaluzie 315x400 na potrubí | ks | 2 |  | 0
T5.05 | Tlumič kruhový DN250, l=1000 | ks | 2 |  | 0
T5.06
až | Neobsazeno
T5.20
T5.21 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami včetně přírub a tavrovek, 100% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 1 |  | 0
T5.22 | Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 10% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 6 |  | 0
T5.23 | závěsový materíál | kpl | 1 |  | 0
T5.24 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
T5.25 | seřízení a měření množství | kpl | 1 |  | 0
T5.26 | pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
T5.27 | Montáž a manipulace | kpl | 1 |  | 0
6 | ZAŘÍZENÍ č.T6
T6.01 | Odvodní sestava: Vo= 350m3/h,pcelk=300Pa
| Radiální kruhový kovový ventilátor DN160 | ks | 1 |  | 0
| Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
T6.02 | Požární stěnový uzávěr 300x315 s ovládáním servopophonem 230V s koncovým spínačem | ks | 2 |  | 0
T6.03 | Výústka jednořadá 225x75 se suvnou regulací | ks | 1 |  | 0
T6.04 | Výfuková hlavice DN160 | ks | 1 |  | 0
T6.05 | Tlumič kruhový DN160, l=1000 | ks | 2 |  | 0
T6.06
až | Neobsazeno
T6.20
T6.21 | Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 20% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí | m2 | 20 |  | 0
T6.22 | závěsový materíál | kpl | 1 |  | 0
T6.23 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
T6.24 | seřízení a měření množství | kpl | 1 |  | 0
T6.25 | pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
T6.26 | Montáž a manipulace | kpl | 1 |  | 0
7 | ZAŘÍZENÍ č.K1
VRF systém
K1.01 | Kondenzační jednotka s příslušenstvím Qch=45 kW | ks | 1 |  | 0
K1.02 | Nástěnná jednorka vč. IR ovladače Qchl=8 kW | ks | 6 |  | 0
K1.03 | Rozbočovač | ks | 5 |  | 0
K1.04 | Potrubí chladiva vč izolace a propojovacích kabelů vč. izolace a prpojovací kabeláže | bm | 120 |  | 0
K1.05 | sada pro zavěšení vnitřní jednotky | ks | 6 |  | 0
K1.06 | náplň chladiva | kpl | 1 |  | 0
K1.07 | Montáž a manipulace | kpl | 1 |  | 0
8 | ZAŘÍZENÍ č.K2
VRF systém
K1.01 | Kondenzační jednotka s příslušenstvím Qch=45 kW | ks | 1 |  | 0
K1.02 | Nástěnná jednorka vč. IR ovladače Qchl=8 kW | ks | 4 |  | 0
K1.03 | Nástěnná jednorka vč. IR ovladače Qchl=6,5 kW | ks | 1 |  | 0
K1.04 | Nástěnná jednorka vč. IR ovladače Qchl=5,5 kW | ks | 1 |  | 0
K1.05 | Rozbočovač | ks | 5 |  | 0
K1.06 | Potrubí chladiva vč izolace a propojovacích kabelů vč. izolace a prpojovací kabeláže | bm | 115 |  | 0
K1.07 | sada pro zavěšení vnitřní jednotky | ks | 6 |  | 0
K1.08 | náplň chladiva | kpl | 1 |  | 0
K1.09 | Montáž a manipulace | kpl | 1 |  | 0
9 | OSTATNÍ
9.1 | Stavební práce | kpl | 1 |  | 0
požární stěnové ucpávky (dle výkresové dok.)
stavební začištění prostupů
OKTR | náklady na kvalitativně a technicky obdobné řešení | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## SO 02.6.1
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
SO 02.6.1 – Chlazení
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | Zařízení
| Vzduchem chlazený suchý chladič, výkon 300 kW, Te=35°C, 35% propylenglykol 46/40°C, 45,8 m3/h, tlaková ztráta 55 kPa, elektrický příkon 9,2 kW, rozměry šxdxv 5,6 m x 2,23m x 2,2 m, provozní hmotnost 1920 kg, hladina akustického tlaku 45 dB(A) v 10 m, EC motory s frekvenčními měniči | kpl | 4 |  | 0
| Vzduchem chlazená bloková chladící jednotka 200 kW, Te=35°C, 35% propylenglykol, 10/15°C, 31,5 m3/h, elektrický příkon 75 kW, startovací proud 331 A, maximální proud 149 A, rozměry šxdxv 4,35m x 1,5 m x 2 m, provozní hmotnost 2700 kg, hladina akustické tlaku 53 dB(A) v 10m, včetně hydraulické modulu sestávajícího zejména z akumulační nádoby 700 l, pojistného ventilu, dvojice elektronických čerpadel, expanzní nádoby a řídícího systému (příprava pro připojení externího freecoolingu) | kpl | 4 |  | 0
| Vzduchem chlazený suchý chladič, výkon 200 kW, Te=5°C, 35% propylenglykol 15/10°C, 31,5 m3/h, tlaková ztráta 18 kPa, elektrický příkon 16 kW, rozměry šxdxv 6 m x 2,4m x 1,6 m, provozní hmotnost 1100 kg, hladina akustického tlaku 57 dB(A) v 10 m | kpl | 4 |  | 0
| Vzduchem chlazená bloková chladící jednotka včetně integrovaného freecoolingu 200 kW, Te=35°C, 35% propylenglykol, 10/15°C, 31,5 m3/h, elektrický příkon 75 kW, startovací proud 331 A, maximální proud 149 A, rozměry šxdxv 4,35m x 1,5 m x 2 m, provozní hmotnost 2900 kg, hladina akustické tlaku 53 dB(A) v 10m, včetně hydraulické modulu sestávajícího zejména z akumulační nádoby 700 l, pojistného ventilu, dvojice elektronických čerpadel, expanzní nádoby a řídícího systému | kpl | 3 |  | 0
| Nerezový šroubovaný výměník 600 kW, teplá strana 35% propylenglykol 91,7 m3/h, 46/40°C, 26 kPa, studená strana voda 86,9 m3/h, 36/42°C, 23 kPa, hrdla DN100 včetně tepelné izolace | ks | 2 |  | 0
| Nerezový šroubovaný výměník 600 kW, teplá strana 35% propylenglykol 91,7 m3/h, 25/19°C, 26 kPa, studená strana 35% propylenglykol 91,7 m3/h, 15/21°C, 26 kPa, hrdla DN100 včetně tepelné izolace | ks | 2 |  | 0
| Elektronické oběhové in-line čerpadlo, 35% propylenglykol, 91,7 m3/h, 21 m, 4 polové, sací hrdlo DN125, 400 V, 11 kW včetně integrovaného frekvenčního měniče | ks | 4 |  | 0
| Membránová expanzní nádoba s odolností proti glykolovým směsím 80 l, PN 6 | ks | 2 |  | 0
| Čerpadlový expanzní automat, 1 čerpadlo, přídavná nádoba 200 l, 230 V, 1,1 kW, udržování tlaku, kontinuální odvzdušňování, doplňování | kpl | 5 |  | 0
| Ultrazvukový měřič spotřeby chladu Qp=60 m3/h, kv=177 m3/h, včetně vyhodnocovací jednotky, výstupního modulu 0-10 V pro veličinu průtok, M-BUS | ks | 1 |  | 0
| Ultrazvukový měřič spotřeby chladu Qp=100 m3/h, kv=600 m3/h, včetně vyhodnocovací jednotky, výstupního modulu 0-10 V pro veličinu průtok, M-BUS | ks | 4 |  | 0
| Automatická úpravna vody 2 m3/h, včetně změkčovacího filtru, propojovacího potrubí, mechanického filtru, potrubního oddělovače a soli pro první náplň | kpl | 1 |  | 0
| DX chladící jednotka přesné klimatizace Qch=10 kW, včetně zvlhčovače min. 2 kg/h, chladivo R 410 a, elektrický příkon kompresoru 3 kW, příkon zlhčovače 2 kW, 400 V, včetně rámu do zvdojené podlahy, komunikačních karet) | ks | 2 |  | 0
| Kondenzátor jednotky přesné klimatizace | ks | 2 |  | 0
| Sálová chladící jednotka přesné klimatizace Qch=26 kW, elektrický příkon 2 kW, 400 V, včetně integrovaného trojcestného ventilu, rámu do zdvojené podlahy, komunikačních karet) | ks | 1 |  | 0
| Potrubní propojení chladiva vnitřní jednotka - kondenzátor, včetně komunikačního kabelu, předpoklad 22/16, včetně epelné izolace a náplně chladiva, délka 74 m | kpl | 2 |  | 0
| Zařízení pro přípravu glykolové směsi, plastová beztlaká nádrž 2000 l, dvojice plnících čerpadel, 230 V, 750 W | kpl | 1 |  | 0
2 | Potrubí
| Potrubí z ocelových trubek černých bezešvých DN10 | m | 20 |  | 0
| Potrubí z ocelových trubek černých bezešvých DN25 | m | 23 |  | 0
| Potrubí z ocelových trubek černých bezešvých DN40 | m | 165 |  | 0
| Potrubí z ocelových trubek černých bezešvých DN50 | m | 22 |  | 0
| Potrubek z ocelovýc trubek černých bezešvých s úpravou konců drážkováním pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek DN65 (76,1 mm) | m | 150 |  | 0
| Potrubek z ocelovýc trubek černých bezešvých s úpravou konců drážkováním pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek DN100 (114,3 mm) | m | 158 |  | 0
| Potrubek z ocelovýc trubek černých bezešvých s úpravou konců drážkováním pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek DN125 (139,7 mm) | m | 468 |  | 0
| Potrubek z ocelovýc trubek černých bezešvých s úpravou konců drážkováním pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek DN150 (168,3 mm) | m | 1502 |  | 0
| Potrubí z trubek plastových PP pro vnitřní kanalizaci, 32x1.8 | m | 3 |  | 0
| Potrubí z trubek plastových PPr 16x2,3 | m | 8 |  | 0
| Potrubí z trubek plastových PPr 32x2,9 | m | 48 |  | 0
3 | Tepelné izolace - izolováno včetně armatur, spojů
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 18x13mm | m | 20 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 35x13mm | m | 23 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 48x19mm | m | 165 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 60x19mm | m | 22 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 76x19mm | m | 150 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 114x19mm | m | 158 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 140x32mm | m | 468 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 160x32mm | m | 1502 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 35x9mm | m | 48 |  | 0
4 | Armatury závitové (včetně připojovacích šroubení)
| Kulový kohout 1/2" | ks | 4 |  | 0
| Kulový kohout 1" | ks | 7 |  | 0
| Kulový kohout 6/4" | ks | 10 |  | 0
| Solenoidový ventil 1" | ks | 5 |  | 0
| Ruční regulační ventil s možností měření (včetně měřicích vsuvek), DN50, kvs = 33 m3/h | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout se zajištěním pro expanzní nádobu 1" | ks | 2 |  | 0
| Redukční ventil 1", 8 bar | ks | 1 |  | 0
| Pojistný ventil 1/2", 8 bar | ks | 1 |  | 0
| Pojistný ventil 5/4", 4 bar | ks | 6 |  | 0
| Vodoměr, Qp = 2,5 m3/h, M-Bus | ks | 1 |  | 0
| Návarky pro MaR | ks | 72 |  | 0
| Odvzdušňovací ventil 3/8" | ks | 62 |  | 0
| Vypouštěcí kohout 3/4" | ks | 102 |  | 0
| Nerezová flexibilní hadice 2", 500 mm | ks | 2 |  | 0
| Teploměr -30-60°C | ks | 20 |  | 0
| Tlakoměr 0-600kPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu | ks | 43 |  | 0
5 | Armatury s drážkovanými konci pro přímou montáž do drážkovaného systému (spojky pro teploty -30°C-120°C, bez nároků na utahovací kroutící moment) - vč. izolace
| Ruční regulační ventil s možností měření (včetně měřicích vsuvek), DN100, kvs = 201 m3/h | ks | 9 |  | 0
| Ruční regulační ventil s možností měření (včetně měřicích vsuvek), DN150, kvs = 404 m3/h | ks | 2 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka (bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN65 | ks | 300 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka (bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN100 | ks | 8 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka (bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN125 | ks | 18 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka (bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN150 | ks | 54 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka se servopohonem (ovládání 230 V se signalizací polohy, bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN100 | ks | 18 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka se servopohonem (ovládání 230 V se signalizací polohy, bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN150 | ks | 20 |  | 0
| Zpětná klapka DN100 | ks | 7 |  | 0
| Zpětná klapka DN150 | ks | 4 |  | 0
| Filtr DN100 | ks | 7 |  | 0
| Filtr DN150 | ks | 10 |  | 0
| Koleno 90°, DN65 | ks | 330 |  | 0
| Koleno 90°, DN100 | ks | 106 |  | 0
| Koleno 90°, DN125 | ks | 34 |  | 0
| Koleno 90°, DN150 | ks | 154 |  | 0
| Koleno 45°, DN65 | ks | 60 |  | 0
| Koleno 45°, DN100 | ks | 2 |  | 0
| Koleno 45°, DN125 | ks | 9 |  | 0
| Koleno 45°, DN150 | ks | 33 |  | 0
| Redukce 50/65 | ks | 30 |  | 0
| Redukce 65/100 | ks | 16 |  | 0
| Redukce 65/125 | ks | 6 |  | 0
| Redukce 65/150 | ks | 24 |  | 0
| Redukce 80/100 | ks | 22 |  | 0
| Redukce 100/125 | ks | 8 |  | 0
| Redukce 100/150 | ks | 12 |  | 0
| Redukce 125/150 | ks | 22 |  | 0
| T-kus 100/100/100 | ks | 4 |  | 0
| T-kus 125/125/50 | ks | 2 |  | 0
| T-kus 125/125/65 | ks | 60 |  | 0
| T-kus 125/125/100 | ks | 22 |  | 0
| T-kus 125/125/125 | ks | 6 |  | 0
| T-kus 150/150/65 | ks | 2 |  | 0
| T-kus 150/150/65 | ks | 240 |  | 0
| T-kus 150/150/100 | ks | 6 |  | 0
| T-kus 150/150/125 | ks | 2 |  | 0
| T-kus 150/150/150 | ks | 45 |  | 0
| Ucpávka DN65 | ks | 300 |  | 0
| Ucpávka DN125 | ks | 18 |  | 0
| Přechod na závit, 2" | ks | 4 |  | 0
| Přechod na přírubu, DN50 | ks | 30 |  | 0
| Přechod na přírubu, DN65 | ks | 16 |  | 0
| Přechod na přírubu, DN100 | ks | 12 |  | 0
| Přechod na přírubu, DN125 | ks | 2 |  | 0
| Pružná spojka DN65 (s vodorovnou nebo zubovou dosedací plochou) | ks | 670 |  | 0
| Pružná spojka DN100 (s vodorovnou nebo zubovou dosedací plochou) | ks | 90 |  | 0
| Pružná spojka DN125 (s vodorovnou nebo zubovou dosedací plochou) | ks | 80 |  | 0
| Pružná spojka DN150 (s vodorovnou nebo zubovou dosedací plochou) | ks | 152 |  | 0
| Pevná spojka DN50 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 30 |  | 0
| Pevná spojka DN65 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 1586 |  | 0
| Pevná spojka DN80 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 44 |  | 0
| Pevná spojka DN100 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 582 |  | 0
| Pevná spojka DN125 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 416 |  | 0
| Pevná spojka DN150 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 1246 |  | 0
6 | Montáž armatur MaR
| Regulační ventil se servopohonem, DN50 | ks | 15 |  | 0
| Trojcestný rozdělovací ventil, DN125 | ks | 2 |  | 0
7 | Oplechování potrubí
| Oplechování potrubí Al plechem, DN100 vč. izolace | m | 126 |  | 0
| Oplechování potrubí Al plechem, DN125 vč. izolace | m | 192 |  | 0
| Oplechování potrubí Al plechem, DN150 vč. izolace | m | 474 |  | 0
| Oplechování potrubí chladiva Al plechem, 2x16, 2x22, vč. izolace | m | 22 |  | 0
8 | Ostatní
| Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0
| Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Orientační štítky, značky toku media | kpl | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
| Dilatační zkouška | kpl | 1 |  | 0
| Funkční zkouška | kpl | 1 |  | 0
| Technický dozor | kpl | 1 |  | 0
| Měření hluku | kpl | 1 |  | 0
| Proměření a seřízení hydrauliky | kpl | 1 |  | 0
| Zkušební provoz, zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
| Projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Doprava nemrznoucí směsi | kpl | 1 |  | 0
| Doprava mimostaveništní | kpl | 1 |  | 0
| Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 |  | 0
| Doprava jeřábem | kpl | 1 |  | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0
| Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0
| Prostupy nosnými kontrukcemi | kpl | 1 |  | 0
| Prostupy nenosnými kontrukcemi | kpl | 1 |  | 0
| Úklid staveniště po vlastní činnosti | kpl | 1 |  | 0
| Propylenglykol 100% koncentrát | m3 | 15 |  | 0
| Kondenzační sifon s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou, DN5/4" | ks | 1 |  | 0
9 | Sálové jednotky pro datový sál
| chladicí výkon 80kW, 6°C/12°C, 19000 m3/h průtok vzduchu, 400V/3f/50Hz, rozměry šxdxv 2,62 m x 0,89m x 1,99 m (výška uvedena bez přípojky VZT potrubím), sání - zhora s přípojkou VZT potrubím ke zdvojenému stropu, výdech - do předu, elektronická regulace otáček ventilátorů, funkce master/slave, ovládání přes MODBUS | ks | 6 |  | 0
Pozn: Jednotky jsou nabízeny dodavatelsky, součástí dodávky není instalace, připojení a zprovoznění jednotek. Jednotky nejsou zapracovány do PD.
OKTR | náklady na kvalitativně a technicky obdobné řešení | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## SO 02.7.1
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  |  | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr |  |  | 0
SO 02.7.1 – Vytápění - rekuperace tepla
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | Zařízení
| Tepelné čerpadlo voda - voda, topný výkon 90 kW, 400 V/23 kW, max. proud 50 A, hmotnost 420 kg, chladivo R407C, výparník: oběhové čerpadlo 10 m, pojistný ventil 2,5 bar, kondenzátor: oběhové čerpadlo 3 m, pojistný ventil 2,5 bar | kpl | 5 |  | 0
| Akumulační nádoba ocelová 500 l/ PN6, 4 x hrdlo DN100 | ks | 1 |  | 0
| Membránová expanzní nádoba 250 l, PN 6 | ks | 1 |  | 0
| Elektronické oběhové in-line čerpadlo, 26,3 m3/h, 5 m, sací hrdlo DN65, 400 V, 1 kW včetně integrovaného frekvenčního měniče | ks | 1 |  | 0
| Kompaktní autoamtické doplňovací zařízení (systémový oddělovač od vodovodu, kontrolované doplňování) | kpl | 1 |  | 0
| Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování otopné soustavy včetně uzavírací armatury se vzorkovacím kohoutem a externího tlakového čidla | kpl | 1 |  | 0
2 | Potrubí
| Potrubí z ocelových trubek černých bezešvých DN25 | m | 10 |  | 0
| Potrubí z ocelových trubek černých bezešvých DN50 | m | 62 |  | 0
| Potrubek z ocelovýc trubek černých bezešvých s úpravou konců drážkováním pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek DN65 (76,1 mm) | m | 62 |  | 0
| Potrubek z ocelovýc trubek černých bezešvých s úpravou konců drážkováním pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek DN100 (114,3 mm) | m | 240 |  | 0
| Potrubek z ocelovýc trubek černých bezešvých s úpravou konců drážkováním pro spojování pomocí mechanických dvoudílných spojek DN150 (168,3 mm) | m | 82 |  | 0
3 | Tepelné izolace - izolováno včetně armatur, spojů
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 35x13mm | m | 10 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 60x19mm | m | 62 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 76x19mm | m | 62 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 114x19mm | m | 240 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 160x32mm | m | 82 |  | 0
| Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, deska 32mm | m2 | 12 |  | 0
4 | Armatury závitové (včetně připojovacích šroubení)
| Kulový kohout 2" | ks | 5 |  | 0
| Kulový kohout se zajištěním pro expanzní nádobu 1" | ks | 1 |  | 0
| Pojistný ventil 5/4", 6 bar | ks | 2 |  | 0
| Filtr 2" | ks | 5 |  | 0
| Digitální vodoměr s kontrolou kapacity změkčování | ks | 1 |  | 0
| Návarky pro MaR | ks | 20 |  | 0
| Odvzdušňovací ventil 3/8" | ks | 16 |  | 0
| Vypouštěcí kohout 3/4" | ks | 20 |  | 0
| Teploměr -30-60°C | ks | 32 |  | 0
| Tlakoměr 0-600kPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu | ks | 28 |  | 0
5 | Armatury s drážkovanými konci pro přímou montáž do drážkovaného systému (spojky pro teploty -30°C-120°C, bez nároků na utahovací kroutící moment)
| Ruční regulační ventil s možností měření (včetně měřicích vsuvek), DN50, kvs = 33 m3/h | ks | 5 |  | 0
| Ruční regulační ventil s možností měření (včetně měřicích vsuvek), DN65, kvs = 86 m3/h | ks | 5 |  | 0
| Ruční regulační ventil s možností měření (včetně měřicích vsuvek), DN80, kvs = 121 m3/h | ks | 1 |  | 0
| Ruční regulační ventil s možností měření (včetně měřicích vsuvek), DN125, kvs = 300 m3/h | ks | 2 |  | 0
| Ruční regulační ventil s možností měření (včetně měřicích vsuvek), DN150, kvs = 404 m3/h | ks | 2 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka (bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN65 | ks | 5 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka (bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN100 | ks | 6 |  | 0
| Uzavírací motýlová klapka se servopohonem (ovládání 230 V se signalizací polohy, bezúkapové provedení s možností zabezpečení v uzavřené poloze) DN150 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka DN100 | ks | 1 |  | 0
| Filtr DN65 | ks | 5 |  | 0
| Filtr DN100 | ks | 1 |  | 0
| Koleno 90°, DN100 | ks | 38 |  | 0
| Koleno 90°, DN150 | ks | 50 |  | 0
| Redukce 32/50 | ks | 10 |  | 0
| Redukce 32/65 | ks | 10 |  | 0
| Redukce 65/100 | ks | 2 |  | 0
| Redukce 80/100 | ks | 2 |  | 0
| Redukce 100/150 | ks | 4 |  | 0
| Redukce 125/150 | ks | 4 |  | 0
| T-kus 100/100/50 | ks | 10 |  | 0
| T-kus 150/150/65 | ks | 10 |  | 0
| T-kus 150/150/125 | ks | 2 |  | 0
| T-kus 150/150/150 | ks | 2 |  | 0
| Přechod na přírubu, DN65 | ks | 2 |  | 0
| Přechod na přírubu, DN125 | ks | 6 |  | 0
| Přechod na závit, 5/4" | ks | 20 |  | 0
| Pružná spojka DN65 (s vodorovnou nebo zubovou dosedací plochou) | ks | 50 |  | 0
| Pružná spojka DN100 (s vodorovnou nebo zubovou dosedací plochou) | ks | 20 |  | 0
| Pružná spojka DN150 (s vodorovnou nebo zubovou dosedací plochou) | ks | 10 |  | 0
| Pevná spojka DN50 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 24 |  | 0
| Pevná spojka DN65 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 60 |  | 0
| Pevná spojka DN80 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 4 |  | 0
| Pevná spojka DN100 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 112 |  | 0
| Pevná spojka DN125 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 44 |  | 0
| Pevná spojka DN150 (se šikmou dosedací plochou spoje) | ks | 102 |  | 0
6 | Montáž armatur MaR
| Regulační ventil se servopohonem, DN50 | ks | 15 |  | 0
| Trojcestný rozdělovací ventil, DN125 | ks | 2 |  | 0
7 | Ostatní
| Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0
| Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí | kpl | 1 |  | 0
| Orientační štítky, značky toku media | kpl | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
| Dilatační zkouška | kpl | 1 |  | 0
| Funkční zkouška | kpl | 1 |  | 0
| Technický dozor | kpl | 1 |  | 0
| Měření hluku | kpl | 1 |  | 0
| Proměření a seřízení hydrauliky | kpl | 1 |  | 0
| Zkušební provoz, zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
| Projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Doprava nemrznoucí směsi | kpl | 1 |  | 0
| Doprava mimostaveništní | kpl | 1 |  | 0
| Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 |  | 0
| Doprava jeřábem | kpl | 1 |  | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0
| Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0
| Prostupy nosnými kontrukcemi | kpl | 1 |  | 0
| Prostupy nenosnými kontrukcemi | kpl | 1 |  | 0
| Úklid staveniště po vlastní činnosti | kpl | 1 |  | 0
OKTR | náklady na kvalitativně a technicky obdobné řešení | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## SO 02.8.1
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  |  | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr |  |  | 0
SO 02.8.1 - Zařízení silnoproudu
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | Rozvodna VN-DUPS A, VN-DUPS B
1.01 | Rozvaděč VN bezúdržbový, 25kV/ 630A, izolovaný SF6, jednoduchý systém přípojnic, pro vnitřní instalaci, hermeticky uzavřená skříň z nerezové oceli s navařenými průchodkami, každýé pole sestávající ze 3 oddělených sekcí pro VN, NN a kabelové koncovky, kabelový připojovací prostor odolný proti oblouku, odlehčovací systém tlaku; továrně sestavený, typově odzkoušený, kovový kryt a pouzdro, napájecí napětí pomocných obvodů: 48 V DC napájecí napětí motoru vypínače: 240 V AC napájecí napětí motoru odpínače: 48 V DC krytí: IP 65 VN oddíl IP 3x NN oddíl barva RAL 7035 příslušenství: koncové kryty rozváděče na obou stranách, dvoubitový klíč, testovací zařízení pro kapacitní napěťový indikátor, manipulační klika, střádací páka pružiny vypínače, kapacitní napěťová indikace, zkratovací sada | kpl | 2 |  | 0
1.02 | Panel: A11, A10, A07, A04, A02; B11, B10, B07, B04, B02; 1x Modul vakuového vypínače, 600mm, In = 630A, 25kA; odpojovač - ruční ovládání, vypínač - motorizovaný cívky a kontakty: Y2, Y3, S1, S3, S4, K0; tlačítková ochrana vypínače připravená pro visací zámek blokování mezi vypínačem a odpojovačem, s blokováním oddílu kabelů podpěťová spoušť, druhá spoušť 1x MTP průvlekového typu Io pro 1 kabel/fázi, včet. montážního přípravku oddělovací přípravek pro MTN, 1 tlumící odpor, MTN dole 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm kapacitní napěťový indikátor umístěn na kabelu 1x Programovatelná ochrana zkratová, nadproudová, zemní a diferenciální, řízení a měření: analogový vstup (1/5A): 3/4, (0.2/1A): 1/0, (100V): 4; digitální vstup: 28 silový výstup 12 signálový výstup: 4 komunikace: MODBUS RTU 1x Elektroměr | ks | 10 |  | 0
1.03 | Panel: A09, A08; B09, B08,; 1x Modul vakuového vypínače, 400mm, In = 630A, 25kA; odpojovač - ruční ovládání, vypínač - motorizovaný cívky a kontakty: Y2, S1, S3, S4; tlačítková ochrana vypínače připravená pro visací zámek blokování mezi vypínačem a odpojovačem, s blokováním oddílu kabelů zapínací spoušť, druhá spoušť 1x MTP průvlekového typu Io pro 1 kabel/fázi, včet. montážního přípravku oddělovací přípravek pro MTN, 1 tlumící odpor, MTN dole 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm kapacitní napěťový indikátor umístěn na kabelu 1x Programovatelná ochrana zkratová, nadproudiová, zemní a diferenciální, řízení a měření: analogový vstup (1/5A): 3/4, (0.2/1A): 1/0, (100V): 4; digitální vstup: 28 silový výstup 12 signálový výstup: 4 komunikace: MODBUS RTU 1x Elektroměr | ks | 4 |  | 0
1.04 | Panel: A06; B06; 1x Modul pevné spojky, 400mm; bez blokování oddílu kabelů 1x Tlumící odpor, MTN nahoře 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm | ks | 2 |  | 0
1.05 | Panel: A05,B05; 1x Modul spojky s vakuovým vypínačem, 400mm, In = 630A, 25kA; odpojovač - ruční ovládání, vypínač - motorizovaný cívky a kontakty: Y2, S1, S3, S4; tlačítková ochrana vypínače připravená pro visací zámek blokování mezi vypínačem a odpojovačem, bez blokování oddílu kabelů podpěťová spoušť, zapínací spoušť, druhá spoušť 1x MTP v plynu 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm kapacitní napěťový indikátor umístěn na kabelu 1x Programovatelná ochrana zkratová, nadproudová, zemní a diferenciální, řízení a měření: analogový vstup (1/5A): 3/4, (0.2/1A): 1/0, (100V): 4; digitální vstup: 28 silový výstup 12 signálový výstup: 4 komunikace: MODBUS RTU | ks | 2 |  | 0
1.06 | Panel: A03; B03; 1x Modul vakuového vypínače, 600mm, In = 630A, 25kA; odpojovač - ruční ovládání, vypínač - motorizovaný cívky a kontakty: Y2, Y3, S1, S3, S4, K0; tlačítková ochrana vypínače připravená pro visací zámek blokování mezi vypínačem a odpojovačem, s blokováním oddílu kabelů podpěťová spoušť, druhá spoušť 1x MTP průvlekového typu Io pro 1 kabel/fázi, včet. montážního přípravku oddělovací přípravek pro MTN, 1 tlumící odpor, MTN dole 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm kapacitní napěťový indikátor umístěn na kabelu 1x Ochrany, řízení a měření: analogový vstup (1/5A): 3/4, (0.2/1A): 1/0, (100V): 4; digitální vstup: 28 silový výstup 12 signálový výstup: 4 komunikace: MODBUS RTU | ks | 2 |  | 0
1.07 | Panel: A01; B01; 1x Modul vakuového vypínače, 600mm, In = 630A, 25kA; odpojovač - ruční ovládání, vypínač - motorizovaný cívky a kontakty: Y2, Y3, S1, S3, S4, K0; tlačítková ochrana vypínače připravená pro visací zámek blokování mezi vypínačem a odpojovačem, s blokováním oddílu kabelů podpěťová spoušť, druhá spoušť 1x MTP průchodkového typu na vnějším kuželu oddělovací přípravek pro MTN, 1 tlumící odpor, MTN nahoře pro přípojnici, MTN dole pro kabel, fixní provedení 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm kapacitní napěťový indikátor umístěn na kabelu 1x Programovatelná ochrana zkratová, nadproudiová, zemní a diferenciální, řízení a měření: analogový vstup (1/5A): 3/4, (0.2/1A): 1/0, (100V): 4; digitální vstup: 28 silový výstup 12 signálový výstup: 4 komunikace: MODBUS RTU 1x Elektroměr | ks | 2 |  | 0
2 | Rozvodna VN A, VN B
2.01 | Rozvaděč VN bezúdržbový, 25kV/ 630A, izolovaný SF6, jednoduchý systém přípojnic, pro vnitřní instalaci, hermeticky uzavřená skříň z nerezové oceli s navařenými průchodkami, každýé pole sestávající ze 3 oddělených sekcí pro VN, NN a kabelové koncovky, kabelový připojovací prostor odolný proti oblouku, odlehčovací systém tlaku; továrně sestavený, typově odzkoušený, kovový kryt a pouzdro, napájecí napětí pomocných obvodů: 48 V DC napájecí napětí motoru vypínače: 240 V AC napájecí napětí motoru odpínače: 48 V DC krytí: IP 65 VN oddíl IP 3x NN oddíl barva RAL 7035 příslušenství: koncové kryty rozváděče na obou stranách, dvoubitový klíč, testovací zařízení pro kapacitní napěťový indikátor, manipulační klika, střádací páka pružiny vypínače, kapacitní napěťová indikace, zkratovací sada | kpl | 2 |  | 0
2.02 | Panel: A25, A22; B25, B22; 1x Modul vakuového vypínače, 600mm, In = 630A, 25kA; odpojovač - ruční ovládání, vypínač - motorizovaný cívky a kontakty: Y2, Y3, S1, S3, S4, K0; tlačítková ochrana vypínače připravená pro visací zámek blokování mezi vypínačem a odpojovačem, s blokováním oddílu kabelů podpěťová spoušť, druhá spoušť 1x MTP průvlekového typu Io pro 1 kabel/fázi, včet. montážního přípravku oddělovací přípravek pro MTN, 1 tlumící odpor, MTN dole 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm kapacitní napěťový indikátor umístěn na kabelu 1x Programovatelná ochrana zkratová, nadproudová, zemní a diferenciální, řízení a měření: analogový vstup (1/5A): 3/4, (0.2/1A): 1/0, (100V): 4; digitální vstup: 28 silový výstup 12 signálový výstup: 4 komunikace: MODBUS RTU 1x Elektroměr | ks | 4 |  | 0
2.03 | Panel: A24, A23; B24, B23; 1x Modul vakuového vypínače, 400mm, In = 630A, 25kA; odpojovač - ruční ovládání, vypínač - motorizovaný cívky a kontakty: Y2, S1, S3, S4; tlačítková ochrana vypínače připravená pro visací zámek blokování mezi vypínačem a odpojovačem, s blokováním oddílu kabelů zapínací spoušť, druhá spoušť 1x MTP průvlekového typu Io pro 1 kabel/fázi, včet. montážního přípravku oddělovací přípravek pro MTN, 1 tlumící odpor, MTN dole 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm kapacitní napěťový indikátor umístěn na kabelu 1x Programovatelná ochrana zkratová, nadproudová, zemní a diferenciální, řízení a měření: analogový vstup (1/5A): 3/4, (0.2/1A): 1/0, (100V): 4; digitální vstup: 28 silový výstup 12 signálový výstup: 4 komunikace: MODBUS RTU 1x Elektroměr Cena zahrnuta v položce 2,01 | ks | 4 |  | 0
2.04 | Panel: A21; B21; 1x Modul vakuového vypínače, 600mm, In = 630A, 25kA; odpojovač - ruční ovládání, vypínač - motorizovaný cívky a kontakty: Y2, Y3, S1, S3, S4, K0; tlačítková ochrana vypínače připravená pro visací zámek blokování mezi vypínačem a odpojovačem, s blokováním oddílu kabelů podpěťová spoušť, druhá spoušť 1x MTP průvlekového typu Io pro 1 kabel/fázi, včet. montážního přípravku oddělovací přípravek pro MTN, 1 tlumící odpor, MTN nahoře pro přípojnici, MTN dole pro kabel, fixní provedení 1x Oddíl nízkého napětí, výška 2100mm kapacitní napěťový indikátor umístěn na kabelu 1x Programovatelná ochrana zkratová, nadproudová, zemní a diferenciální, řízení a měření: analogový vstup (1/5A): 3/4, (0.2/1A): 1/0, (100V): 4; digitální vstup: 28 silový výstup 12 signálový výstup: 4 komunikace: MODBUS RTU 1x Elektroměr | ks | 2 |  | 0
3 | Kabelové trasy VN
3.01 | Kabelový žebřík, šíře 500mm, výška bočnice 50mm, nosnost min. 100kg/m | m | 75 |  | 0
3.02 | Kabelový žebřík, šíře 200mm, výška bočnice 50mm, nosnost min. 100kg/m | m | 57 |  | 0
3.03 | Spojka žebříku, výška 50mm | ks | 130 |  | 0
3.04 | Kabelový žlab, šíře 500mm, výška bočníce 100mm, nosnost min. 100kg/m | m | 90 |  | 0
3.05 | Kabelový žlab, šíře 200mm, výška bočníce 100mm, nosnost min. 100kg/m | m | 21 |  | 0
3.06 | Spojka žlabu, výška 100mm | m | 108 |  | 0
3.07 | Víko žlabu, šíře 500mm | m | 90 |  | 0
3.08 | Víko žlabu, šíře 200mm | m | 21 |  | 0
3.09 | Základna stropní 1200mm pro uchycení žebříků 1100 a 750mm nad betonovou podlahou | ks | 124 |  | 0
3.1 | Základna stropní 400mm pro uchycení žebříků 400mm nad betonovou podlahou | ks | 26 |  | 0
3.11 | C-úhelník horizontální, délka 3m | ks | 14 |  | 0
3.12 | Průvlaková kotva do betonu, min 5kN | ks | 600 |  | 0
3.13 | Závitová tyč M8, délka 2m | ks | 36 |  | 0
3.14 | Zatloukací kotva ocelová | ks | 36 |  | 0
3.15 | Ostatní spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
3.16 | Ostatní kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
3.17 | Oplechování stoupacího vedení, cca 600x3000x300mm | kpl | 3 |  | 0
3.18 | Doprava materiálu, včetně složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
3.19 | Montáž kabelových žebříků | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Deska protipožární impregnovaná SDK, tl. 12,5 mm | m2 | 48 |  | 0
3.21 | Nátěry řezaných ploch | kpl | 1 |  | 0
4 | Materiál a elektromontážní práce VN
4.01 | Doprava rozvaděčů Ostrava, včetně složení (32ks) | kpl | 1 |  | 0
4.02 | Horizontální a vertikální manipulace VN rozvaděčů v místě instalace | kpl | 1 |  | 0
4.03 | Instalace VN rozvaděčů na místo (1PP) (32ks) | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Silové VN propojení VN rozvaděčů (32ks) | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Propojení signalizačních a blokovacích obvodů VN rozvaděčů (32ks) | kpl | 1 |  | 0
4.06 | Průmyslový modulární DC zdroj pro energetiku RSS, 48V 50A, vstup 3x400V 50Hz, baterie 48V, doba zálohy 20 minut, 8x DC vývod s jističem 20A, 2-pólový | ks | 2 |  | 0
4.07 | Snižovací transformátor v nízkoztrátovém provedení (DwT); 0,4/22kV, 2500kVA, uk=6,5%, 50Hz, 3 fázový, Dyn 1; - primární odbočky ± 2 x 2,5 % - ztráty naprázdno Po max. 5 000W - ztráty nakrátko Pk (při 120°C) max. 23 000W - účinnost (cos φ = 0,9; při 50% In; při 100% In) min. 99%, 98% - teplotní třída (VN/NN) F/F - čidlo teploty Pt 100 na každou fázi, teplotní relé, - stavitelná kolečka, - odnímatelné panely pro vstup k části VN, NN stupeň krytí IP 23, rozměr (š x v x h) 2700x 2500x2100mm hmotnost 6 600kg | kpl | 2 |  | 0
4.08 | Instalace snižovacího transformátoru (DwT) na místo (1.PP), včetně demontáže krytů pro umožnění vjezdu v nejnižším místě (cca 2300mm) a opětovné montáže | kpl | 2 |  | 0
4.09 | Připojení DwT na připravené vodiče NN | kpl | 2 |  | 0
4.1 | Kabel N2XS(F)2Y 1x70/16mm2 (1,4kg/m) | m | 1182 |  | 0
4.11 | Kabel N2XS(F)2Y 1x35/16mm2 (1,0kg/m) | m | 1119 |  | 0
4.12 | Pokládka VN vodičů o hmotnosti 2,0 - 1,0kg/m | m | 2301 |  | 0
4.13 | Kabelová stahovací páska 360x8 | ks | 500 |  | 0
4.14 | Štítek kabelový s popisem | ks | 100 |  | 0
4.15 | Označení kabelů kabelovým štítkem | ks | 100 |  | 0
4.16 | Kabelový stíněný T adaptér pro izolované rozvaděče pro průchodky typu C, 24kV, průřez kabelu 35-70mm2 (3ks v sadě) | sada | 28 |  | 0
4.17 | Kabelová koncovka 24kV, průřez kabelu 25-120mm2 pro vnitřní použití, včetně upevňovací matice, připojovacého svorníku a kabelového oka, (3ks v sadě) | sada | 14 |  | 0
4.18 | Osazení kabelových T adaptérů a VN koncovek (3ks v sadě) a jejich připojení | sada | 42 |  | 0
4.19 | Plášťová zkouška vodičů | kpl | 2 |  | 0
4.2 | VN zkouška vodičů | kpl | 2 |  | 0
4.21 | Výpočet ochran VN - zkratová, nadproudová, zemní a diferenciální | kpl | 1 |  | 0
4.22 | Nastavení a parametrizace ochran VN | kpl | 2 |  | 0
4.23 | Test systému VN | kpl | 2 |  | 0
4.24 | Protipožární ucpávka min. 60min. pro kabelové trasy. včetně vyhotovení a označení | m2 | 4 |  | 0
4.25 | Ocelový roznášecí rám do technologické podlahy, 600x1000mm, výška TP 1300mm, stavitelné nožičky | ks | 20 |  | 0
4.26 | Ocelový roznášecí rám do technologické podlahy, 400x850mm, výška TP 1300mm, stavitelné nožičky | ks | 12 |  | 0
5 | Záložní zdroj DUPS A a DUPS B 2500kVA v otevřeném provedení pro vestavbu do strojovny
5.01 | Control Systém pro řízení 2ks DUPS ve dvou separovaných větvích: plně automatický bezobslužný distribuovaný systém záložního napájení - řídicí systém rozvodny VN - ochrany systému - řídicí systém DUPS - řidicí systém toku výkonu - řídicí systém technologií vlastní spotřeby - řídicí systém PHM DUPS | kpl | 1 |  | 0
5.02 | Rozvaděč Synoptic Panel (SYP) pro řízení 2 DUPS 2500kVA 1+1 redundantní sběrnicová komunikace s 2x Control Panel a 2x L.V.Aux 2x sada měřících převodníků 1x sada záložních akumulátorů 1x řídicí PLC s rozhraním MODBUS TCP/IP 1x siréna pro akustické hlášení poruchových stavů 1x dotykový panel HMI 15" rozhraní: 2x ethernet, 1x USB, vizualizace komplexního záložního systému ovládání celého systému záložního napájení status: alarmy, údržba, poloha jističů nastavení: hodiny, údržba stupeň krytí IP 43 rozměr (š x v x h) 2500x 2160x500mm | ks | 1 |  | 0
5.03 | Sestava NO-BREAK DUPS 2500kVA, všechny komponenty uloženy souose na dělitélném odpruženém rámu, (dělení rámu motor/ statoalternátor z důvodu možnosti nastěhování vjezdovými vraty - výška 2300mm se sklonem 17% - podmínky stěhovací trasy - viz technická zpráva) motor vznětový vidlicový 20-ti válec, 1500 RPM, ESP 2420kW, emisně optimalizovaný (EO) 2x elektrický startér 1x olejové čerpadlo, 1x manuální olejová pumpa pro odčerpání oleje, 1x elektrický předehřev bloku motoru s termostatickou regulací a s oběhovým čerpadlem, 1x výměník vzduch - voda, 1x olejové čidlo, 1x čidlo teploty motoru, 1x čidlo otáček motoru, 1x sada palivových, olejových a vzduchových filtrů, 2x sada startovacích akumulátorů; 2x elektronicky regulovaný dobíječ startovacích akumulátorů, 1x palivový chladič; elektromagnetická spojka, bezkartáčová, bezúdržbová, s funkcí startu dieselmotoru z kinetického modulu; elektromagnetický kinetický modul - statoalternátor 2500kVA, rychlost alternátoru 1500RPM, rychlost vnějšího rotoru 3000 RPM, 400V, 50Hz, PF 0,8, valivá ložiska, běžně mazaná bez ochranné atmosféry třída teplotní izolace H; modul automatického mazání ložisek monitorovací systém vibrací statoalternátoru | kpl | 2 |  | 0
5.04 | Zvyšovací transformátor v nízkoztrátovém provedení (UpT); 0,4/22kV, 2500kVA, uk=6,5%, 50Hz, 3 fázový, Dyn 1; - primární odbočky ± 2 x 2,5 % - ztráty naprázdno Po max. 5 000W - ztráty nakrátko Pk (při 120°C) max. 23 000W - účinnost (cos φ = 0,9; při 50% In; při 100% In) min. 99%, 98% - teplotní třída (VN/NN) F/F - čidlo teploty Pt 100 na každou fázi, teplotní relé, - stavitelná kolečka, - odnímatelné panely pro vstup k části VN, NN stupeň krytí IP 23, rozměr (š x v x h) 2700x 2500x2100mm hmotnost 6 600kg | kpl | 2 |  | 0
5.05 | Tlumivka pro řízení toku výkonu v nízkoztrátovém provedení (L); 22kV, 2500kVA, 50Hz, 3 fázová; - účinnost (cos φ = 0,9; při 50% In; při 100% In) min. 99%, 98% - odbočka pro připojení DUPS - čidlo teploty Pt 100 na každou fázi, teplotní relé, - stavitelná kolečka, - odnímatelné panely pro vstup k části VN stupeň krytí IP 21 rozměr (š x v x h) 2500x 2500x1750mm hmotnost 5 000kg | kpl | 2 |  | 0
5.06 | Zemní cívka (NTR); 22kV, In=5A, 50Hz, 3 fázová - účinnost (při 100% In) min. 99% - čidlo teploty Pt 100 na každou fázi, teplotní relé, - stavitelná kolečka, - odnímatelné panely pro vstup k části VN stupeň krytí IP 31 rozměr (š x v x h) 1800x 1750x1200mm hmotnost 1 450kg | kpl | 2 |  | 0
5.07 | Transformátor vlastní spotřeby (TRA); 22/0,4kV, 100kVA, uk=6%, 50Hz, 3 fázový, Dyn 11; - účinnost (cos φ = 0,9; při 50% In; při 100% In) min. 99%, 98% - čidlo teploty Pt 100 na každou fázi, teplotní relé, - stavitelná kolečka, - odnímatelné panely pro vstup k části VN, NN stupeň krytí IP 31, rozměr (š x v x h) 1700x 1900x1000mm hmotnost 1 100kg | kpl | 2 |  | 0
5.08 | Rozvaděč vlastní spotřeby DUPS (L.V. Aux) 1x ATS pro přepínání mezi větví A a B 1x sada záložních akumulátorů 1x sada distribučních jističů pro napájení vlastní spotřeby DUPS 1 + 1 redundantní sběrnicová komunikace se SYP a COP 1x řídicí PLC s rozhraním MODBUS TCP/IP stupeň krytí IP 43 rozměr (š x v x h) 2500x 2160x800mm | kpl | 2 |  | 0
5.09 | Control panel pro řízení 1 zdroje DUPS (COP) 1 + 1 redundantní sběrnicová komunikace se SYP a L.V.Aux 2x sada měřících převodníků 1x sada záložních akumulátorů 1x sada měničů a usměrňovačů pro buzení statoalternátoru 1x řídicí PLC s rozhraním MODBUS TCP/IP 1x siréna pro akustické hlášení poruchových stavů 1x sada výstupních kontaktů pro automatické řízení systému - část VN 1x sada distribučních jističů pro napájení vlastní spotřeby DUPS 1x dotykový panel HMI 15" měření: U, I, f, PF, t rozhraní: 2x ethernet, 1x USB, ovládání: secure load, by-pass, engine test, mains fault test status: alarmy, údržba, poloha jističů nastavení: hodiny, údržba stupeň krytí IP 43 rozměr (š x v x h) 1800x 2160x500mm | kpl | 2 |  | 0
5.1 | FAT- typové a funkční zkoušky ve výrobním závodě, technická přejímka ve výrobním závodě, balení pro transport | kpl | 2 |  | 0
5.11 | Doprava Ostrava veškerého výše uvedeného systému (cca 2x kamion + 1x nákladní automobil) 1x těžký transport 1x vyřízení povolení 1x pojištění | kpl | 2 |  | 0
5.12 | Jeřábové a transporní práce v místě instalace 1x manipulace 36 tun na vzdálenost 10m předpokladaná nosnost jeřábu 200 tun | kpl | 2 |  | 0
5.13 | Demontáž sekce pohonné jednotky DUPS spalovacího motoru od sekce statoalternátoru, příprava pro transport do strojovny po nakloněné rovině, spád cca 17% | kpl | 2 |  | 0
5.14 | Odborná asistence při transportu, horizontální a vertikální manipulaci, zaměření a usazení zdroje DUPS | kpl | 2 |  | 0
5.15 | Kompletace sekce pohonné jednotky spalovacího motoru a sekce statoalternátoru | kpl | 2 |  | 0
5.16 | Doplnění provozních kapalin do systému DUPS | kpl | 2 |  | 0
5.17 | Instalace zvyšovacího transformátoru (UpT) na místo (1.PP), včetně demontáže krytů pro umožnění vjezdu v nejnižším místě (cca 2300mm) a opětovné montáže | kpl | 2 |  | 0
5.18 | Instalace tlumivky (L) na místo (1.PP), včetně demontáže krytů pro umožnění vjezdu v nejnižším místě (cca 2300mm) a opětovné montáže | kpl | 2 |  | 0
5.19 | Instalace zemní tlumivky (NTR) na místo (1.PP) | kpl | 2 |  | 0
5.2 | Instalace transformátoru vlastní spotřeby (TRA) na místo (1.PP) | kpl | 2 |  | 0
5.21 | Instalace rozvaděče L.V.Aux na místo (1.PP) | kpl | 2 |  | 0
5.22 | Instalace rozvaděče COP na místo (1.PP) | kpl | 2 |  | 0
5.23 | Instalace rozvaděče SYP na místo (1.PP) | kpl | 2 |  | 0
5.24 | Připojení DUPS na připravené vodiče | kpl | 2 |  | 0
5.25 | Připojení UpT na připravené vodiče NN | kpl | 2 |  | 0
5.26 | Připojení TRA na připravené vodiče NN | kpl | 2 |  | 0
5.27 | Připojení rozvaděče L.V.Aux na připravené vývody | kpl | 2 |  | 0
5.28 | Připojení rozvaděče COP na připravené vývody | kpl | 2 |  | 0
5.29 | Připojení rozvaděče SYP na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Propojení signalizačních a komunikačních kabelů v ŘS | kpl | 2 |  | 0
5.31 | Nastavení provozních parametrů | kpl | 2 |  | 0
5.32 | Nastavení ochran VN a NN | kpl | 2 |  | 0
5.33 | Revize systému před spuštěním - commissioning | kpl | 2 |  | 0
5.34 | Otestování stavů záložního systému před spuštěním | kpl | 2 |  | 0
5.35 | Parametrizace řídicího systému - Start-up | kpl | 2 |  | 0
5.36 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
5.37 | Návod na obsluhu a údržbu záložního systému a jeho příslušenství | kpl | 1 |  | 0
5.38 | Ocelový roznášecí rám do technologické podlahy pro L.V.Aux, výška TP 1300mm, stavitelné nožičky | kpl | 2 |  | 0
5.39 | Ocelový roznášecí rám do technologické podlahy COP, výška TP 1300mm, stavitelné nožičky | kpl | 2 |  | 0
5.4 | Ocelový roznášecí rám do technologické podlahy pro SYP, výška TP 1300mm, stavitelné nožičky | kpl | 1 |  | 0
6 | Rozvaděč RH A, pole 1 3x 400V 50Hz, In= 4000A, TN-C-S, Ik"=65,8kA
6.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x810mm | kpl | 1 |  | 0
6.02 | Jistič 4000A/ 3p, min. 85kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo jističe ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 4000A 1x motorový pohon 230V AC, včetně propojovacího vodiče 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt 1x zapínací cívka 230VAC 2x vypínací cívka 230VAC | kpl | 1 |  | 0
6.03 | Pojistkový odpojovač 250A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
6.04 | Pojistkový odpojovač 63A/ 3p | kpl | 1 |  | 0
6.05 | Pojistková patrona 250A gG | ks | 3 |  | 0
6.06 | Pojistková patrona 63A gG | ks | 3 |  | 0
6.07 | Přepěťová ochrana, stupeň T1+T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | kpl | 1 |  | 0
6.08 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 4000A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
6.09 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
6.1 | Měřící trasformátor 4000/5A, TP 0,5/ 15VA | ks | 3 |  | 0
6.11 | Kondenzátorová baterie pro kompenzaci jalového proudu, třífázová 50kVAr | kpl | 1 |  | 0
6.12 | PTC relé | kpl | 1 |  | 0
6.13 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
6.14 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
6.15 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
6.16 | Sada jističů a pojistkových odpojovačů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
6.17 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
6.18 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
6.19 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
6.21 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
6.22 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
6.23 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
6.24 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
6.25 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
6.26 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
6.27 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
6.28 | Revize | ks | 1 |  | 0
6.29 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
7 | Rozvaděč RH A, pole 2 3x 400V 50Hz, In= 4000A, TN-C-S, Ik"=65,8kA
7.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 1200x 2100x810mm | kpl | 1 |  | 0
7.02 | Jistič 1250A/ 3p, min. 65kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo jističe ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 1250A 1x motorový pohon 230V AC, včetně propojovacího vodiče 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt 1x zapínací cívka 230VAC 1x vypínací cívka 230VAC | kpl | 1 |  | 0
7.03 | Jistič 2500A/ 3p, min. 65kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo jističe ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 2500A 1x motorový pohon 230V AC, včetně propojovacího vodiče 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt 1x zapínací cívka 230VAC 1x vypínací cívka 230VAC | kpl | 1 |  | 0
7.04 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 4000A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
7.05 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
7.06 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
7.07 | Sada tlačítek | kpl | 2 |  | 0
7.08 | Sada jističů a pojistkových odpojovačů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
7.09 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 2 |  | 0
7.1 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 2 |  | 0
7.11 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
7.12 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
7.13 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
7.14 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
7.15 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
7.16 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
7.17 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
7.18 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
7.19 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
7.2 | Revize | ks | 1 |  | 0
7.21 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
7.22 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
8 | Rozvaděč RH A, pole 3 3x 400V 50Hz, In= 4000A, TN-C-S, Ik"=65,8kA
8.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x810mm | kpl | 1 |  | 0
8.02 | Jistič 250A/ 3p, min. 65kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo jističe ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 250A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | kpl | 2 |  | 0
8.03 | Pojistkový odpínač 250A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
8.04 | Pojistkový odpínač 160A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
8.05 | Pojistkový odpínač 16A/ 1p, | ks | 5 |  | 0
8.06 | Pojistková patrona 250A gG | ks | 3 |  | 0
8.07 | Pojistková patrona 160A gG | ks | 3 |  | 0
8.08 | Pojistková patrona 16A gG | ks | 5 |  | 0
8.09 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 4000A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
8.1 | Modulární programovatelný kontrolér s možností webovégho rozhraní, komunikační protokoly MODBUS RTU/TCP, SNMP, TCP, UDP, SNTP 2x RJ45 1x RS 485 32x digitální vstup 1x karta pro zakončení sběrnice 1x zdroj 230VAC/ 24VDC, 10A | kpl | 1 |  | 0
8.11 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
8.12 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
8.13 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
8.14 | Sada jističů a pojistkových odpojovačů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
8.15 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 4 |  | 0
8.16 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 4 |  | 0
8.17 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
8.18 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
8.19 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
8.2 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
8.21 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
8.22 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
8.23 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
8.24 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
8.25 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
8.26 | Revize | ks | 1 |  | 0
8.27 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
8.28 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
9 | Rozvaděč RH B, pole 1 3x 400V 50Hz, In= 4000A, TN-C-S, Ik"=65,8kA
9.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x810mm | kpl | 1 |  | 0
9.02 | Jistič 4000A/ 3p, min. 85kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo jističe ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 4000A 1x motorový pohon 230V AC, včetně propojovacího vodiče 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt 1x zapínací cívka 230VAC 2x vypínací cívka 230VAC | kpl | 1 |  | 0
9.03 | Pojistkový odpojovač 250A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
9.04 | Pojistkový odpojovač 63A/ 3p | kpl | 1 |  | 0
9.05 | Pojistková patrona 250A gG | ks | 3 |  | 0
9.06 | Pojistková patrona 63A gG | ks | 3 |  | 0
9.07 | Přepěťová ochrana, stupeň T1+T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | kpl | 1 |  | 0
9.08 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 4000A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
9.09 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
9.1 | Měřící trasformátor 4000/5A, TP 0,5/ 15VA | ks | 3 |  | 0
9.11 | Kondenzátorová baterie pro kompenzaci jalového proudu, třífázová 50kVAr | kpl | 1 |  | 0
9.12 | PTC relé | kpl | 1 |  | 0
9.13 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
9.14 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
9.15 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
9.16 | Sada jističů a pojistkových odpojovačů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
9.17 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
9.18 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
9.19 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
9.2 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
9.21 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
9.22 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
9.23 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
9.24 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
9.25 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
9.26 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
9.27 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
9.28 | Revize | ks | 1 |  | 0
9.29 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
9.3 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
10 | Rozvaděč RH B, pole 2 3x 400V 50Hz, In= 4000A, TN-C-S, Ik"=65,8kA
10.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 1200x 2100x810mm | kpl | 1 |  | 0
10.02 | Jistič 1250A/ 3p, min. 65kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo jističe ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 1250A 1x motorový pohon 230V AC, včetně propojovacího vodiče 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt 1x zapínací cívka 230VAC 1x vypínací cívka 230VAC | kpl | 1 |  | 0
10.03 | Jistič 2500A/ 3p, min. 65kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo jističe ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 2500A 1x motorový pohon 230V AC, včetně propojovacího vodiče 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt 1x zapínací cívka 230VAC 1x vypínací cívka 230VAC | kpl | 1 |  | 0
10.04 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 4000A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
10.05 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
10.06 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
10.07 | Sada tlačítek | kpl | 2 |  | 0
10.08 | Sada jističů a pojistkových odpojovačů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
10.09 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 2 |  | 0
10.1 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 2 |  | 0
10.11 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
10.12 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
10.13 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
10.14 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
10.15 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
10.16 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
10.17 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
10.18 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
10.19 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
10.2 | Revize | ks | 1 |  | 0
10.21 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
10.22 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
11 | Rozvaděč RH B, pole 3 3x 400V 50Hz, In= 4000A, TN-C-S, Ik"=65,8kA
11.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x810mm | kpl | 1 |  | 0
11.02 | Jistič 250A/ 3p, min. 65kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo jističe ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 250A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | kpl | 2 |  | 0
11.03 | Pojistkový odpínač 250A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
11.04 | Pojistkový odpínač 160A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
11.05 | Pojistková patrona 250A gG | ks | 3 |  | 0
11.06 | Pojistková patrona 160A gG | ks | 3 |  | 0
11.07 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 4000A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
11.07 | Modulární programovatelný kontrolér s možností webovégho rozhraní, komunikační protokoly MODBUS RTU/TCP, SNMP, TCP, UDP, SNTP 2x RJ45 1x RS 485 32x digitální vstup 1x karta pro zakončení sběrnice 1x zdroj 230VAC/ 24VDC, 10A | kpl | 1 |  | 0
11.08 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
11.09 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
11.1 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
11.11 | Sada jističů a pojistkových odpojovačů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
11.12 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 4 |  | 0
11.13 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 4 |  | 0
11.14 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
11.15 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
11.16 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
11.17 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
11.18 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
11.19 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
11.2 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
11.21 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
11.22 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
11.23 | Revize | ks | 1 |  | 0
11.24 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
11.25 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
12 | Rozvaděč RCH A, pole 1 3x 400V 50Hz, In= 1250A, TN-S, Ik"=47,7kA
12.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
12.02 | Vypínač 1250A/ 3p, min. 65kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo vypínače ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x motorový pohon 230V AC, včetně propojovacího vodiče 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | kpl | 1 |  | 0
12.03 | Pojistkový odpojovač 250A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
12.04 | Pojistková patrona 250A gG | ks | 3 |  | 0
12.05 | Přepěťová ochrana, stupeň T1+T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | kpl | 1 |  | 0
12.06 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 1250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
12.07 | Měřící trasformátor 1250/5A, TP 0,5/ 30VA | ks | 3 |  | 0
12.08 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
12.09 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
12.1 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
12.11 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
12.12 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
12.13 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
12.14 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
12.15 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
12.16 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
12.17 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
12.18 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
12.19 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
12.2 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
12.21 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
12.22 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
12.23 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
12.24 | Revize | ks | 1 |  | 0
12.25 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
12.26 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
13 | Rozvaděč RCH A, pole 2 3x 400V 50Hz, In= 1250A, TN-S, Ik"=47,7kA
13.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
13.02 | Jistič 160A/ 3p, min. 50kA, 1x tělo jističe 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 160A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | kpl | 4 |  | 0
13.03 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 1250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
13.04 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
13.05 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
13.06 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
13.07 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
13.08 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 4 |  | 0
13.09 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 4 |  | 0
13.1 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
13.11 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
13.12 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
13.13 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
13.14 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
13.15 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
13.16 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
13.17 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
13.18 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
13.19 | Revize | ks | 1 |  | 0
13.2 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
13.21 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
14 | Rozvaděč RCH A, pole 3 3x 400V 50Hz, In= 1250A, TN-S, Ik"=47,7kA
14.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
14.02 | Jistič 160A/ 3p, min. 50kA, 1x tělo jističe 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 160A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | kpl | 4 |  | 0
14.03 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 1250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
14.04 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
14.05 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
14.06 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
14.07 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
14.08 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 4 |  | 0
14.09 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 4 |  | 0
14.1 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
14.11 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
14.12 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
14.13 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
14.14 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
14.15 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
14.16 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
14.17 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
14.18 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
14.19 | Revize | ks | 1 |  | 0
14.2 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
14.21 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
15 | Rozvaděč RCH A, pole 4 3x 400V 50Hz, In= 1250A, TN-S, Ik"=47,7kA
15.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
15.02 | Pojistkový odpínač 400A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
15.03 | Pojistkový odpínač 160A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
15.04 | Pojistková patrona 400A gG | ks | 3 |  | 0
15.05 | Pojistková patrona 160A gG | ks | 3 |  | 0
15.06 | Jistič 40A/ C/ 3p, min. 18kA | ks | 3 |  | 0
15.07 | Jistič 16A/ C/ 3p, min. 18kA | ks | 4 |  | 0
15.08 | Jistič 2A/ D/ 3p, min. 15kA | ks | 2 |  | 0
15.09 | Přístrojový adaptér 40A/ 3p se svorkou s tažnou pružinou pro bezpečné vyjmutí jističe za provozu rozvaděče | ks | 3 |  | 0
15.1 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 7 |  | 0
15.11 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 1250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
15.12 | Jednofázový transformátor 1400VA, 400/230V | ks | 1 |  | 0
15.13 | Modulární programovatelný kontrolér s možností webovégho rozhraní, komunikační protokoly MODBUS RTU/TCP, SNMP, TCP, UDP, SNTP 2x RJ45 1x RS 485 104x digitální vstup 1x karta pro zakončení sběrnice 1x zdroj 230VAC/ 24VDC, 10A | kpl | 1 |  | 0
15.14 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
15.15 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
15.16 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
15.17 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
15.18 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 5 |  | 0
15.19 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 5 |  | 0
15.2 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
15.21 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
15.22 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
15.23 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
15.24 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
15.25 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
15.26 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
15.27 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
15.28 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
15.29 | Revize | ks | 1 |  | 0
15.3 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
15.31 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
16 | Rozvaděč RCH B, pole 1 3x 400V 50Hz, In= 1250A, TN-S, Ik"=47,7kA
16.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
16.02 | Vypínač 1250A/ 3p, min. 65kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo vypínače ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 1x motorový pohon 230V AC, včetně propojovacího vodiče 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | kpl | 1 |  | 0
16.03 | Pojistkový odpojovač 250A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
16.04 | Pojistková patrona 250A gG | ks | 3 |  | 0
16.05 | Přepěťová ochrana, stupeň T1+T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | kpl | 1 |  | 0
16.06 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 1250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
16.07 | Měřící trasformátor 1250/5A, TP 0,5/ 30VA | ks | 3 |  | 0
16.08 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
16.09 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
16.1 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
16.11 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
16.12 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
16.13 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
16.14 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
16.15 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
16.16 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
16.17 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
16.18 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
16.19 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
16.2 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
16.21 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
16.22 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
16.23 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
16.24 | Revize | ks | 1 |  | 0
16.25 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
16.26 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
17 | Rozvaděč RCH B, pole 2 3x 400V 50Hz, In= 1250A, TN-S, Ik"=47,7kA
17.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
17.02 | Jistič 160A/ 3p, min. 50kA, 1x tělo jističe 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 160A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | kpl | 4 |  | 0
17.03 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 1250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
17.04 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
17.05 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
17.06 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
17.07 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
17.08 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 4 |  | 0
17.09 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 4 |  | 0
17.1 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
17.11 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
17.12 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
17.13 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
17.14 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
17.15 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
17.16 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
17.17 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
17.18 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
17.19 | Revize | ks | 1 |  | 0
17.2 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
17.21 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
18 | Rozvaděč RCH B, pole 3 3x 400V 50Hz, In= 1250A, TN-S, Ik"=47,7kA
18.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
18.02 | Jistič 160A/ 3p, min. 50kA, 1x tělo jističe 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 160A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | kpl | 4 |  | 0
18.03 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 1250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
18.04 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
18.05 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
18.06 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
18.07 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
18.08 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 4 |  | 0
18.09 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 4 |  | 0
18.1 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
18.11 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
18.12 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
18.13 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
18.14 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
18.15 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
18.16 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
18.17 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
18.18 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
18.19 | Revize | ks | 1 |  | 0
18.2 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
18.21 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
19 | Rozvaděč RCH B, pole 4 3x 400V 50Hz, In= 1250A, TN-S, Ik"=47,7kA
19.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
19.02 | Pojistkový odpínač 400A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
19.03 | Pojistkový odpínač 160A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
19.04 | Pojistková patrona 400A gG | ks | 3 |  | 0
19.05 | Pojistková patrona 160A gG | ks | 3 |  | 0
19.06 | Jistič 40A/ C/ 3p, min. 18kA | ks | 3 |  | 0
19.07 | Jistič 16A/ C/ 3p, min. 18kA | ks | 4 |  | 0
19.08 | Jistič 2A/ D/ 3p, min. 15kA | ks | 1 |  | 0
19.09 | Přístrojový adaptér 40A/ 3p se svorkou s tažnou pružinou pro bezpečné vyjmutí jističe za provozu rozvaděče | ks | 3 |  | 0
19.1 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 7 |  | 0
19.11 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 1250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
19.12 | Jednofázový transformátor 1400VA, 400/230V | ks | 1 |  | 0
19.13 | Modulární programovatelný kontrolér s možností webovégho rozhraní, komunikační protokoly MODBUS RTU/TCP, SNMP, TCP, UDP, SNTP 2x RJ45 1x RS 485 24x digitální vstup 1x karta pro zakončení sběrnice 1x zdroj 230VAC/ 24VDC, 10A | kpl | 1 |  | 0
19.14 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
19.15 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
19.16 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
19.17 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
19.18 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 5 |  | 0
19.19 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 5 |  | 0
19.2 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
19.21 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
19.22 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
19.23 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
19.24 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
19.25 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
19.26 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
19.27 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
19.28 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
19.29 | Revize | ks | 1 |  | 0
19.3 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
19.31 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
20 | Rozvaděč RKL A, pole 1, pole 2 3x 400V 50Hz, In= 250A, TN-S, Ik"=16,5kA
20.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x410mm | kpl | 2 |  | 0
20.02 | Vypínač 250A/ 3p, min. 36kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo vypínače ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt | kpl | 1 |  | 0
20.03 | Přepěťová ochrana, stupeň T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | kpl | 1 |  | 0
20.04 | Jistič 40A/ C/ 3p, min. 17kA | ks | 31 |  | 0
20.05 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 31 |  | 0
20.06 | Přístrojový adaptér 40A/ 3p se svorkou s tažnou pružinou pro bezpečné vyjmutí jističe za provozu rozvaděče | ks | 30 |  | 0
20.07 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
20.08 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
20.09 | Měřící trasformátor 250/5A, TP 0,5/ 15VA | ks | 3 |  | 0
20.1 | Modulární programovatelný kontrolér s možností webovégho rozhraní, komunikační protokoly MODBUS RTU/TCP, SNMP, TCP, UDP, SNTP 2x RJ45 1x RS 485 48x digitální vstup 1x karta pro zakončení sběrnice 1x zdroj 230VAC/ 24VDC, 10A | kpl | 1 |  | 0
20.11 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
20.12 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
20.13 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
20.14 | Zásuvka v rozvaděči 16A, včetně jištění 16A/C | kpl | 1 |  | 0
20.15 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
20.16 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
20.17 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
20.18 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
20.19 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
20.2 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
20.21 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
20.22 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
20.23 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
20.24 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
20.25 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
20.26 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
20.27 | Revize | ks | 1 |  | 0
20.28 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
20.29 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
21 | Rozvaděč RKL B, pole 1, pole 2 3x 400V 50Hz, In= 250A, TN-S, Ik"=16,5kA
21.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x410mm | kpl | 2 |  | 0
21.02 | Vypínač 250A/ 3p, min. 36kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo vypínače ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt | kpl | 1 |  | 0
21.03 | Přepěťová ochrana, stupeň T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | kpl | 1 |  | 0
21.04 | Jistič 40A/ C/ 3p, min. 17kA | ks | 31 |  | 0
21.05 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 31 |  | 0
21.06 | Přístrojový adaptér 40A/ 3p se svorkou s tažnou pružinou pro bezpečné vyjmutí jističe za provozu rozvaděče | ks | 30 |  | 0
21.07 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
21.08 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
21.09 | Měřící trasformátor 250/5A, TP 0,5/ 15VA | ks | 3 |  | 0
21.1 | Modulární programovatelný kontrolér s možností webovégho rozhraní, komunikační protokoly MODBUS RTU/TCP, SNMP, TCP, UDP, SNTP 2x RJ45 1x RS 485 48x digitální vstup 1x karta pro zakončení sběrnice 1x zdroj 230VAC/ 24VDC, 10A | kpl | 1 |  | 0
21.11 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
21.12 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
21.13 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
21.14 | Zásuvka v rozvaděči 16A, včetně jištění 16A/C | kpl | 1 |  | 0
21.15 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
21.16 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
21.17 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
21.18 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
21.19 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
21.2 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
21.21 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
21.22 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
21.23 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
21.24 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
21.25 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
21.26 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
21.27 | Revize | ks | 1 |  | 0
21.28 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
21.29 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
22 | Rozvaděč R-CO 1, 2, 3, 4 3x400V 50Hz, In= 160A, TN-S, Ik''=10,1kA | ks | 4
22.01 | Samostatně stojící oceloplechová rozvodnice s příslušenstvím pro automatický záskok napájení výměníku chladu dveře: s pěnovým těsněním, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 55/00 rozměr (š x v x h) 600x1000x310mm | kpl | 4 |  | 0
22.02 | Automatický výkonový přepínací prvek 160A/ 3p, min 17kA, polohy I, 0, II, řízení: automatické s polohami I, 0, II (nastavení prioritní sítě) automatické/ ruční řízení s duálním napájecím AC vstupem, 1x ovládací páka 3x připojovací sada pro přípojnicový systém 3x sada izolačních přepážek 1x sada kontaktů pro polohy I, 0, II, 1x chybové relé | kpl | 4 |  | 0
22.03 | Jistič 32A/ C/ 3p, min. 10kA | ks | 4 |  | 0
22.04 | Pojistkový odpínač 63A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | ks | 4 |  | 0
22.05 | Pojistková patrona 63A gG | ks | 12 |  | 0
22.06 | Přepěťová ochrana, stupeň T1+T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | ks | 4 |  | 0
22.07 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 4 |  | 0
22.08 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 8 |  | 0
22.09 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 8 |  | 0
22.1 | Sada svorek | kpl | 4 |  | 0
22.11 | Sada svorkovnic | kpl | 4 |  | 0
22.12 | Kabelové propoje | kpl | 4 |  | 0
22.13 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 4 |  | 0
22.14 | Spojovací materiál | kpl | 4 |  | 0
22.15 | Kompletace | kpl | 4 |  | 0
22.16 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 4 |  | 0
22.17 | Doprava Praha | kpl | 4 |  | 0
22.18 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 4 |  | 0
22.19 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 4 |  | 0
22.2 | Revize | ks | 4 |  | 0
22.21 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 4 |  | 0
22.22 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 4 |  | 0
23 | Rozvaděč R-CO 5, 6, 7 3x400V 50Hz, In= 160A, TN-S, Ik''=10,1kA | ks | 3
23.01 | Samostatně stojící oceloplechová rozvodnice s příslušenstvím pro automatický záskok napájení výměníku chladu dveře: s pěnovým těsněním, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 55/00 rozměr (š x v x h) 600x1000x310mm | kpl | 3 |  | 0
23.02 | Automatický výkonový přepínací prvek 160A/ 3p, min 17kA, polohy I, 0, II, řízení: automatické s polohami I, 0, II (nastavení prioritní sítě) automatické/ ruční řízení s duálním napájecím AC vstupem, 1x ovládací páka 3x připojovací sada pro přípojnicový systém 3x sada izolačních přepážek 1x sada kontaktů pro polohy I, 0, II, 1x chybové relé | kpl | 3 |  | 0
23.03 | Pojistkový odpínač 63A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | ks | 3 |  | 0
23.04 | Pojistková patrona 63A gG | ks | 9 |  | 0
23.05 | Přepěťová ochrana, stupeň T1+T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | ks | 3 |  | 0
23.03 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 6 |  | 0
23.04 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 6 |  | 0
23.05 | Sada svorek | kpl | 3 |  | 0
23.06 | Sada svorkovnic | kpl | 3 |  | 0
23.07 | Kabelové propoje | kpl | 3 |  | 0
23.08 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 3 |  | 0
23.09 | Spojovací materiál | kpl | 3 |  | 0
23.1 | Kompletace | kpl | 3 |  | 0
23.11 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 3 |  | 0
23.12 | Doprava Praha | kpl | 3 |  | 0
23.13 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 3 |  | 0
23.14 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 3 |  | 0
23.15 | Revize | ks | 3 |  | 0
23.16 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 3 |  | 0
23.17 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 3 |  | 0
24 | Rozvaděč R-CO 8, 9, 10, 11 3x400V 50Hz, In= 63A, TN-S, Ik''=10,1kA | ks | 4
24.01 | Samostatně stojící oceloplechová rozvodnice s příslušenstvím pro automatický záskok napájení výměníku chladu dveře: s pěnovým těsněním, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 55/00 rozměr (š x v x h) 600x800x310mm | kpl | 4 |  | 0
24.02 | Automatický výkonový přepínací prvek 63A/ 3p, min 17kA, polohy I, 0, II, řízení: automatické s polohami I, 0, II (nastavení prioritní sítě) automatické/ ruční řízení s duálním napájecím AC vstupem, 1x ovládací páka 3x připojovací sada pro přípojnicový systém 3x sada izolačních přepážek 1x sada kontaktů pro polohy I, 0, II, 1x chybové relé | kpl | 4 |  | 0
24.03 | Pojistkový odpínač 63A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | ks | 4 |  | 0
24.04 | Pojistková patrona 63A gG | ks | 12 |  | 0
24.05 | Přepěťová ochrana, stupeň T1+T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | ks | 4 |  | 0
24.03 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 8 |  | 0
24.04 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 8 |  | 0
24.05 | Sada svorek | kpl | 4 |  | 0
24.06 | Sada svorkovnic | kpl | 4 |  | 0
24.07 | Kabelové propoje | kpl | 4 |  | 0
24.08 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 4 |  | 0
24.09 | Spojovací materiál | kpl | 4 |  | 0
24.1 | Kompletace | kpl | 4 |  | 0
24.11 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 4 |  | 0
24.12 | Doprava Praha | kpl | 4 |  | 0
24.13 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 4 |  | 0
24.14 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 4 |  | 0
24.15 | Revize | ks | 4 |  | 0
24.16 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 4 |  | 0
24.17 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 4 |  | 0
25 | Rozvaděč ATS-1, 3x 400V 50Hz, In= 160A, TN-S, Ik"=13,7kA
25.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
25.02 | Automatický výkonový přepínací prvek 160A/ 4p, min 17kA, polohy I, 0, II, řízení: automatické s polohami I, 0, II (nastavení prioritní sítě) automatické/ ruční řízení s duálním napájecím AC vstupem, 1x ovládací páka 3x připojovací sada pro přípojnicový systém 3x sada izolačních přepážek 1x sada kontaktů pro polohy I, 0, II, 1x chybové relé | kpl | 1 |  | 0
25.03 | Jistič 63A/ B/ 3p, min. 15kA | ks | 1 |  | 0
25.04 | Jistič 40A/ B/ 3p, min. 15kA | ks | 7 |  | 0
25.05 | Jistič 32A/ B/ 3p, min. 15kA | ks | 2 |  | 0
25.06 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 1 |  | 0
25.07 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
25.08 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
25.09 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 2 |  | 0
25.1 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 2 |  | 0
25.11 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
25.12 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
25.13 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
25.14 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
25.15 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
25.16 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
25.17 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
25.18 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
25.19 | Revize | ks | 1 |  | 0
25.2 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
25.21 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
26 | Rozvaděč ATS-5, 3x 400V 50Hz, In= 400A, TN-S, Ik"=31,1kA
26.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x610mm | kpl | 1 |  | 0
26.02 | Automatický výkonový přepínací prvek 400A/ 4p, min 17kA, polohy I, 0, II, řízení: automatické s polohami I, 0, II (nastavení prioritní sítě) automatické/ ruční řízení s duálním napájecím AC vstupem, 1x ovládací páka 3x připojovací sada pro přípojnicový systém 3x sada izolačních přepážek 1x sada kontaktů pro polohy I, 0, II, 1x chybové relé | kpl | 1 |  | 0
26.03 | Jistič 250A/ 3p, min. 36kA, 1x tělo jističe 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 250A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | ks | 1 |  | 0
26.04 | Jistič 160A/ B/ 3p, min. 36kA 1x tělo jističe 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 160A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | ks | 1 |  | 0
26.05 | Jistič 40A/ B/ 3p, min. 15kA | ks | 1 |  | 0
26.06 | Jistič 20A/ C/ 3p, min. 15kA | ks | 2 |  | 0
26.07 | Pojistkový odpínač 100A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
26.08 | Pojistková patrona 100A gG | ks | 3 |  | 0
26.09 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 3 |  | 0
26.1 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
26.11 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
26.12 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 2 |  | 0
26.13 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 2 |  | 0
26.14 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
26.15 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
26.16 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
26.17 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
26.18 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
26.19 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
26.2 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
26.21 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
26.22 | Revize | ks | 1 |  | 0
26.23 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
26.24 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
27 | Rozvaděč RAV 1, 2, 3, 4, 5 230V 50Hz, In= 16A, TN-S | ks | 5
27.01 | Nástěnná oceloplechová rozvodnice s příslušenstvím dveře: s pěnovým těsněním, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: schránka na dokumentaci stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 600x1000x310mm | kpl | 5 |  | 0
27.02 | Modulární programovatelný kontrolér s možností webovégho rozhraní, komunikační protokoly MODBUS RTU/TCP, SNMP, TCP, UDP, SNTP 2x RJ45 1x RS 485 80x digitální vstup 1x karta pro zakončení sběrnice | kpl | 5 |  | 0
27.03 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 10 |  | 0
27.04 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 10 |  | 0
27.05 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 10 |  | 0
27.06 | Sada svorek | kpl | 5 |  | 0
27.07 | Sada svorkovnic | kpl | 5 |  | 0
27.08 | Kabelové propoje | kpl | 5 |  | 0
27.09 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 5 |  | 0
27.1 | Spojovací materiál | kpl | 5 |  | 0
27.11 | Kompletace | kpl | 5 |  | 0
27.12 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 5 |  | 0
27.13 | Doprava Praha | kpl | 5 |  | 0
27.14 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 5 |  | 0
27.15 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 5 |  | 0
27.16 | Revize | ks | 5 |  | 0
27.17 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 5 |  | 0
27.18 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 5 |  | 0
28 | Rozvaděč PDR6-A 3x 400V 50Hz, In= 160A, TN-S, Ik"=10,0kA
28.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 600x 2100x410mm | kpl | 1 |  | 0
28.02 | Vypínač 160A/ 3p, min. 36kA, 1x tělo vypínače 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt | kpl | 1 |  | 0
28.03 | Pojistkový odpojovač 160A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
28.04 | Pojistková patrona 40A gG | ks | 3 |  | 0
28.05 | Přepěťová ochrana, stupeň T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | kpl | 1 |  | 0
28.06 | Jistič 32A/ C/ 3p, min. 17kA | ks | 10 |  | 0
28.07 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 10 |  | 0
28.08 | Přístrojový adaptér 32A/ 3p se svorkou s tažnou pružinou pro bezpečné vyjmutí jističe za provozu rozvaděče | ks | 10 |  | 0
28.09 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 160A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
28.1 | Modulární programovatelný kontrolér s možností webovégho rozhraní, komunikační protokoly MODBUS RTU/TCP, SNMP, TCP, UDP, SNTP 2x RJ45 1x RS 485 32x digitální vstup 1x karta pro zakončení sběrnice 1x zdroj 230VAC/ 24VDC, 5A | kpl | 1 |  | 0
28.11 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
28.12 | Měřící trasformátor 160/5A, TP 0,5/ 15VA | ks | 3 |  | 0
28.13 | Zásuvka v rozvaděči 16A, včetně jištění 16A/C | kpl | 1 |  | 0
28.14 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
28.15 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
28.16 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
28.17 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
28.18 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
28.19 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
28.2 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
28.21 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
28.22 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
28.23 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
28.24 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
28.25 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
28.26 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
28.27 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
28.28 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
28.29 | Revize | ks | 1 |  | 0
28.3 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
28.31 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
29 | Rozvaděč PDR6-B 3x 400V 50Hz, In= 160A, TN-S, Ik"=10,0kA
29.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 600x 2100x410mm | kpl | 1 |  | 0
29.02 | Vypínač 160A/ 3p, min. 36kA, 1x tělo vypínače 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt | kpl | 1 |  | 0
29.03 | Pojistkový odpojovač 160A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka | kpl | 1 |  | 0
29.04 | Pojistková patrona 40A gG | ks | 3 |  | 0
29.05 | Přepěťová ochrana, stupeň T2, 1x dálková signalizace funkčnosti ochrany | kpl | 1 |  | 0
29.06 | Jistič 32A/ C/ 3p, min. 17kA | ks | 10 |  | 0
29.07 | Pomocný kontakt modulárního jističe, spínací | ks | 10 |  | 0
29.08 | Přístrojový adaptér 32A/ 3p se svorkou s tažnou pružinou pro bezpečné vyjmutí jističe za provozu rozvaděče | ks | 10 |  | 0
29.09 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 160A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
29.1 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
29.11 | Měřící trasformátor 160/5A, TP 0,5/ 15VA | ks | 3 |  | 0
29.12 | Zásuvka v rozvaděči 16A, včetně jištění 16A/C | kpl | 1 |  | 0
29.13 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
29.14 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
29.15 | Sada tlačítek | kpl | 1 |  | 0
29.16 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
29.17 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
29.18 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
29.19 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
29.2 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
29.21 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
29.22 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
29.23 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
29.24 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
29.25 | Doprava Praha | kpl | 1 |  | 0
29.26 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
29.27 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
29.28 | Revize | ks | 1 |  | 0
29.29 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
29.3 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
30 | Rozvaděč RPS 3x 400V 50Hz, In= 250A, TN-S, Ik"=26,4kA
30.01 | Rozvaděčová skříň s příslušenstvím s možností řazení do všech stran, rám: zaoblená profilová rámová konstrukce s děrováním DIN 25mm; dveře: s pěnovým těsněním, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart, úhel otevření dveří 130º; transportní možnosti: 4 transportní oka, barva: RAL 7035 vně i vevnitř, vně provedení práškovým nástřikem, příslušenství: podstavec 100mm, schránka na dokumentaci, kompaktní svítidlo stupeň krytí min IP 40/00 rozměr (š x v x h) 800x 2100x410mm | kpl | 1 |  | 0
30.02 | Vypínač 250A/ 3p, min. 36kA, ve výsuvném provedení, 1x tělo vypínače ve výsuvném provedení 1x výsuvné zařízení 2x připojovací sada pro přípojnicový systém 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt | kpl | 1 |  | 0
30.03 | Jistič 160A/ 3p, min. 36kA, 1x tělo jističe 1x elektronická nadproudová spoušť - distribuční charakteristika 100A 1x připojovací sada pro přípojnicový systém 1x připojovací sada pro kabelový vývod 2x sada izolačních přepážek 1x pomocný kontakt 1x návěstní kontakt | ks | 5 |  | 0
30.04 | Typově zkoušený stavebnicový přípojnicový systém Cu 250A, bez nutnosti mechanického zpracování, optimalizovaný pro potlačení vířivých proudů, včetně izolátorů a spojovacího materiálu, včetně adaptérů pro připojované přístroje | kpl | 1 |  | 0
30.05 | Panelový multimetr s měřením U, I, P, Q, S, f, PF, třífázový, s podsvíceným displejem a komunikačním modulem RS485 | kpl | 1 |  | 0
30.06 | Trojfázový elektroměr - přímé měření,Třída přesnosti 1, komunikační modul RS485 | kpl | 5 |  | 0
30.07 | Měřící trasformátor 250/5A, TP 0,5/ 15VA | ks | 3 |  | 0
30.08 | Sada svorek | kpl | 1 |  | 0
30.09 | Sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
30.1 | Sada jističů ovládádacích a měřících obvodů | kpl | 1 |  | 0
30.11 | Křížová kontrolka 24V DC (červená-zelená) | ks | 1 |  | 0
30.12 | Relé 24V DC, 2x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0
30.13 | Kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
30.14 | Ostatní drobný elektromateriál | kpl | 1 |  | 0
30.15 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
30.16 | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
30.17 | Popisky komponent dle PD, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
30.18 | Piktogramy na dveřích rozvaděče, včetně polepení | kpl | 1 |  | 0
30.19 | Doprava Ostrava | kpl | 1 |  | 0
30.2 | Instalace rozvaděče na místo | kpl | 1 |  | 0
30.21 | Připojení rozvaděče na připravené vývody | kpl | 1 |  | 0
30.22 | Revize | ks | 1 |  | 0
30.23 | Nastavení elektrických veličin | kpl | 1 |  | 0
30.24 | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | kpl | 1 |  | 0
31 | ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ PHM
31.01 | Rozvaděč Vlastní Spotřeby systému naftového hospodářství - RPHM Oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20, rozměry (š/v/h) - 600x2100x300 Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení Piktogramy o stavu na dveřích | kpl | 1 |  | 0
31.02 | Propojovací kaběláž CYKY-5x2,5 | m | 150 |  | 0
31.03 | Propojovací kaběláž JYTY-2x1 | m | 130 |  | 0
31.04 | Propojovací kaběláž JYTY-3x1 | m | 150 |  | 0
31.05 | Propojovací kaběláž JYTY-14x1 | m | 300 |  | 0
31.06 | Pokládka kabeláží a jejich připojení | kpl | 1 |  | 0
32 | BBS IT A - zapouzdřený přípojnicový systém 2500A bez nutnosti údržby a dotahování šroubových spojů, L1, L2, L3, N, PE; PE poloviční průřez jako fázové vodiče, PE propojen se zapouzdřením, krytí min. IP 54
32.01 | Připojení k rozváděči | ks | 1 |  | 0
32.02 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 1m | ks | 1 |  | 0
32.03 | Koleno pravé | ks | 1 |  | 0
32.04 | Tvar Z přední | ks | 1 |  | 0
32.05 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 2m | ks | 1 |  | 0
32.06 | Koleno levé | ks | 1 |  | 0
32.07 | Požární přepážka 120min | ks | 1 |  | 0
32.08 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 3m | ks | 1 |  | 0
32.09 | Požární přepážka 120min | ks | 1 |  | 0
32.1 | Díl T dolní | ks | 1 |  | 0
32.11 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 2 m | ks | 13 |  | 0
32.12 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 1 m | ks | 2 |  | 0
32.13 | Koncová příruba | ks | 2 |  | 0
32.14 | Upevňovací příruba | ks | 1 |  | 0
32.15 | Úchytky pro horizontální montáž | ks | 78 |  | 0
32.16 | Svorníkový blok pro připojení odb.skříně 1250A | ks | 5 |  | 0
32.17 | Ocelovoplechová odbočná skříň, 1x jistič 800A/ 3p, min. 65kA, elektronická spoušť 800A, pomocný a návěstní kontakt 3x proudový transformátor 800/5A 1x sada svorkovnic a jističů ovládacích a měřicích obvodů | kpl | 5 |  | 0
32.18 | Ocelovoplechová odbočná skříň, 1x pojistkový odpínač 160A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka 1x sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
32.19 | Ocelové konstrukce pro vynesení přípojnicového systému (horizontální, vertikální), včetně spojovacího a kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
32.2 | Doprava materiálu Praha, složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
32.21 | Zaměření trasy přípojnicového systému a instalace ocelových konstrukcí | klpl | 1 |  | 0
32.22 | Instalace přípojnicového systému, dotažení spojů a jejich kontrola (34m) | kpl | 1 |  | 0
32.23 | Protipožární ucpávka min. 60min. - utěsnění mezi prostupy a systémovými průchodkami | kpl | 1 |  | 0
32.24 | Vyhotovení protipožárních ucpávek a prostupů | kpl | 1 |  | 0
33 | BBS IT B - zapouzdřený přípojnicový systém 2500A bez nutnosti údržby a dotahování šroubových spojů, L1, L2, L3, N, PE; PE poloviční průřez jako fázové vodiče, PE propojen se zapouzdřením, krytí min. IP 54
33.01 | Připojení k rozváděči | ks | 1 |  | 0
33.02 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 3 m | ks | 1 |  | 0
33.03 | Požární přepážka 120min | ks | 1 |  | 0
33.04 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 2 m | ks | 1 |  | 0
33.05 | Požární přepážka 120min | ks | 1 |  | 0
33.06 | Díl T dolní | ks | 1 |  | 0
33.07 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 1 m | ks | 1 |  | 0
33.08 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 2 m | ks | 13 |  | 0
33.09 | Koncová příruba | ks | 2 |  | 0
33.1 | Upevňovací příruba | ks | 1 |  | 0
33.11 | Úchytky pro horizontální montáž | ks | 60 |  | 0
33.12 | Svorníkový blok pro připojení odb.skříně 1250A | ks | 5 |  | 0
33.13 | Ocelovoplechová odbočná skříň, 1x jistič 800A/ 3p, min. 65kA, elektronická spoušť 800A, pomocný a návěstní kontakt 3x proudový transformátor 800/5A 1x sada svorkovnic a jističů ovládacích a měřicích obvodů | kpl | 5 |  | 0
33.14 | Ocelovoplechová odbočná skříň, 1x pojistkový odpínač 160A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka 1x sada svorkovnic | kpl | 1 |  | 0
33.15 | Ocelové konstrukce pro vynesení přípojnicového systému (horizontální, vertikální), včetně spojovacího a kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
33.16 | Doprava materiálu Praha, složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
33.17 | Zaměření trasy přípojnicového systému a instalace ocelových konstrukcí | klpl | 1 |  | 0
33.18 | Instalace přípojnicového systému, dotažení spojů a jejich kontrola (30m) | kpl | 1 |  | 0
33.19 | Protipožární ucpávka min. 60min. - utěsnění mezi prostupy a systémovými průchodkami | kpl | 1 |  | 0
33.2 | Vyhotovení protipožárních ucpávek a prostupů | kpl | 1 |  | 0
34 | BBS CH A - zapouzdřený přípojnicový systém 1250A bez nutnosti údržby a dotahování šroubových spojů, L1, L2, L3, PEN; PEN poloviční průřez jako fázové vodiče, PEN propojen se zapouzdřením, krytí min. IP 54
34.01 | Připojení k rozváděči | ks | 2 |  | 0
34.02 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 1m | ks | 3 |  | 0
34.03 | Koleno pravé | ks | 2 |  | 0
34.04 | Tvar Z přední | ks | 1 |  | 0
34.05 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 2 m | ks | 3 |  | 0
34.06 | Koleno levé, volitelná délka | ks | 1 |  | 0
34.07 | Požární přepážka 120min | ks | 5 |  | 0
34.08 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 2m | ks | 4 |  | 0
34.09 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 3 m | ks | 14 |  | 0
34.1 | Koleno levé | ks | 3 |  | 0
34.11 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 3m | ks | 2 |  | 0
34.12 | Dilatační díl | ks | 1 |  | 0
34.13 | Koleno zadní | ks | 1 |  | 0
34.14 | Koleno přední | ks | 1 |  | 0
34.15 | Upevňovací příruba | ks | 3 |  | 0
34.16 | Upevňovací příruba, volitelná | ks | 3 |  | 0
34.17 | Úchytky pro horizontální montáž | ks | 126 |  | 0
34.18 | Ocelové konstrukce pro vynesení přípojnicového systému (horizontální, vertikální), včetně spojovacího a kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
34.19 | Doprava materiálu Praha, složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
34.2 | Zaměření trasy přípojnicového systému a instalace ocelových konstrukcí | klpl | 1 |  | 0
34.21 | Instalace přípojnicového systému, dotažení spojů a jejich kontrola (63m) | kpl | 1 |  | 0
34.22 | Protipožární ucpávka min. 60min. - utěsnění mezi prostupy a systémovými průchodkami | kpl | 1 |  | 0
34.23 | Vyhotovení protipožárních ucpávek a prostupů | kpl | 1 |  | 0
35 | BBS CH B - zapouzdřený přípojnicový systém 1250A bez nutnosti údržby a dotahování šroubových spojů, L1, L2, L3, PEN; PEN poloviční průřez jako fázové vodiče, PEN propojen se zapouzdřením, krytí min. IP 54
35.01 | Připojení k rozváděči | ks | 2 |  | 0
35.02 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 1m | ks | 1 |  | 0
35.03 | Tvar Z levý | ks | 1 |  | 0
35.04 | Koleno zadní | ks | 2 |  | 0
35.05 | Koleno přední, volitelná délka | ks | 1 |  | 0
35.06 | Požární přepážka 120min | ks | 5 |  | 0
35.07 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 2m | ks | 4 |  | 0
35.08 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 2 m | ks | 1 |  | 0
35.09 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 3 m | ks | 13 |  | 0
35.1 | Koleno levé | ks | 3 |  | 0
35.11 | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka do 3m | ks | 3 |  | 0
35.12 | Koleno pravé | ks | 1 |  | 0
35.13 | Dilatační díl | ks | 1 |  | 0
35.14 | Koleno přední | ks | 1 |  | 0
35.15 | Upevňovací příruba | ks | 3 |  | 0
35.16 | Upevňovací příruba | ks | 3 |  | 0
35.17 | Úchytky pro horizontální montáž | ks | 114 |  | 0
35.18 | Ocelové konstrukce pro vynesení přípojnicového systému (horizontální, vertikální), včetně spojovacího a kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
35.19 | Doprava materiálu Praha, složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
35.2 | Zaměření trasy přípojnicového systému a instalace ocelových konstrukcí | klpl | 1 |  | 0
35.21 | Instalace přípojnicového systému, dotažení spojů a jejich kontrola (57m) | kpl | 1 |  | 0
35.22 | Protipožární ucpávka min. 60min. - utěsnění mezi prostupy a systémovými průchodkami | kpl | 1 |  | 0
35.23 | Vyhotovení protipožárních ucpávek a prostupů | kpl | 1 |  | 0
36 | BBS PDR1, 2, 3, 4, 5-A, BBS PDR1, 2, 3, 4, 5-B zapouzdřený přípojnicový systém 800A bez nutnosti údržby a dotahování šroubových spojů, L1, L2, L3, N, PE; PE plný průřez jako fázové vodiče, PE propojen se zapouzdřením, krytí min. IP 52 | ks | 10
36.01 | Napájecí skříňka koncová | ks | 10 |  | 0
36.02 | Koncová příruba 800 A | ks | 10 |  | 0
36.03 | Přímý díl s odbočnými místy, pevná délka 3.25 m | ks | 40 |  | 0
36.04 | Přímý díl s odbočnými místy, pevná délka 2.25 m | ks | 10 |  | 0
36.05 | Upevňovací třmen 800 A | ks | 80 |  | 0
36.06 | Ocelovoplechová odbočná skříň, 6x řadový pojistkový odpínač 000 32A/ 3p, 1x dálková signalizace stavu pojistek ve všech fázích, 1x dálková signalizce polohy víka 1x sada svorkovnic 6x zásuvka průmyslová 32A/ 3 fázová, 5 pólová | kpl | 50 |  | 0
36.07 | Kabelový propoj mezi BBS IT a BBS PDR H07Z-K 1x 240mm2 | m | 400 |  | 0
36.08 | Kabelové oko 240x12mm | ks | 200 |  | 0
36.09 | Ocelové konstrukce pro vynesení přípojnicového systému (horizontální, vertikální), včetně spojovacího a kotvícího materiálu | kpl | 10 |  | 0
36.1 | Doprava materiálu Praha, složení materiálu | kpl | 10 |  | 0
36.11 | Zaměření trasy přípojnicového systému a instalace ocelových konstrukcí | klpl | 10 |  | 0
36.12 | Instalace přípojnicového systému, dotažení spojů a jejich kontrola (16m) | kpl | 10 |  | 0
36.13 | Instalace kabelových propojů | kpl | 1 |  | 0
37 | Ostatní - přípojnicové systémy
37.01 | Autorský dozor výrobce přípojnicového systému | kpl | 1 |  | 0
37.02 | Kompletní revize na přípojnicové systémy a kabelové propoje | kpl | 1 |  | 0
37.03 | Pronájem vysokozdvižného vozíku (cca 4 týdny) | kpl | 1 |  | 0
37.04 | Pronám lešení (cca 4 týdny) | kpl | 1 |  | 0
37.05 | Označení přípojnicových tras | kpl | 1 |  | 0
37.06 | Jeřábové práce | kpl | 1 |  | 0
37.07 | Dodatečná požární izolace přípojnicového systému bude dodáno v případě, kdy přípojnice nevykáží požární odolnost předepsanou požárně bezpečnostním řešením | kpl | 1 |  | 0
38 | Kabelové trasy - drátěné žlaby
38.01 | Drátěný kabelový žlab, šíře 500mm, výška bočnice 50mm, nosnost min. 25kg/m | m | 74 |  | 0
38.02 | Drátěný kabelový žlab, šíře 200mm, výška bočnice 50mm, nosnost min. 15kg/m | m | 290 |  | 0
38.03 | Spojka drátěného žlabu (4ks a 2ks/spoj) | ks | 450 |  | 0
38.04 | Podpěra pod žlab šíře 500mm určená k montáži na podlahu | ks | 60 |  | 0
38.05 | Podpěra pod žlab šíře 200mm | ks | 190 |  | 0
38.06 | Průvlaková kotva do betonu, min 1kN | ks | 200 |  | 0
38.07 | Ostatní nosný materiál | kpl | 1 |  | 0
38.08 | Ostatní spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
38.09 | Ostatní kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
38.1 | Doprava materiálu, včetně složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
38.11 | Montáž drátěných žlabů na podlahu | kpl | 1 |  | 0
39 | Kabelové trasy NN - žebříky, žlaby a elektroinstalační trubky
39.01 | Kabelový žebřík, šíře 600mm, výška bočnice 50mm, nosnost min. 50kg/m | m | 150 |  | 0
39.02 | Kabelový žebřík, šíře 500mm, výška bočnice 50mm, nosnost min. 50kg/m | m | 12 |  | 0
39.03 | Kabelový žebřík, šíře 200mm, výška bočnice 50mm, nosnost min. 25kg/m | m | 12 |  | 0
39.04 | Spojka žebříku, výška 50mm | ks | 174 |  | 0
39.05 | Kabelový žlab, šíře 600mm, výška bočnice 100mm, nosnost min. 30kg/m | m | 48 |  | 0
39.06 | Kabelový žlab, šíře 500mm, výška bočnice 100mm, nosnost min. 30kg/m | m | 60 |  | 0
39.07 | Kabelový žlab, šíře 400mm, výška bočnice 100mm, nosnost min. 30kg/m | m | 66 |  | 0
39.08 | Kabelový žlab, šíře 200mm, výška bočnice 100mm, nosnost min. 20kg/m | m | 168 |  | 0
39.09 | Víko žlabu, šíře 600mm | m | 48 |  | 0
39.1 | Víko žlabu, šíře 500mm | m | 60 |  | 0
39.11 | Víko žlabu, šíře 400mm | m | 66 |  | 0
39.12 | Víko žlabu, šíře 200mm | m | 166 |  | 0
39.13 | Spojka žlabu, výška 100mm | ks | 340 |  | 0
39.14 | Přepážka žlabu, výška 100mm | m | 340 |  | 0
39.15 | Kabelový žlab pochozí, šíře 600mm, výška bočnice 100mm, nosnost min. 100kg/m | m | 16 |  | 0
39.16 | Víko žlabu pochozí, šíře 600mm | m | 16 |  | 0
39.17 | Kabelový žlab žárově zinkovaný ponorem, šíře 600mm, výška bočnice 100mm, nosnost min. 50kg/m | m | 255 |  | 0
39.18 | Kabelový žlab žárově zinkovaný ponorem, šíře 200mm, výška bočnice 50mm, nosnost min. 20kg/m | m | 24 |  | 0
39.19 | Víko žlabu žárově zinkované ponorem, šíře 600mm | m | 255 |  | 0
39.2 | Víko žlabu žárově zinkované ponorem, šíře 200mm | m | 24 |  | 0
39.21 | Spojka žlabu žárově zinkované ponorem, výška 100mm | ks | 255 |  | 0
39.22 | Spojka žlabu žárově zinkované ponorem, výška 50mm | ks | 24 |  | 0
39.23 | Přepážka žlabu, výška 100mm | m | 255 |  | 0
39.24 | Přepážka žlabu, výška 50mm | m | 24 |  | 0
39.25 | Výložník pro kabelový žebřík a žlab, šířě 800mm, nosnost min. 100kg | ks | 25 |  | 0
39.26 | Výložník pro kabelový žebřík a žlab, šířě 600mm, nosnost min. 100kg | ks | 85 |  | 0
39.27 | Výložník pro kabelový žebřík a žlab, šířě 500mm, nosnost min. 100kg | ks | 36 |  | 0
39.28 | Výložník pro kabelový žebřík a žlab, šířě 400mm, nosnost min. 100kg | ks | 35 |  | 0
39.29 | Výložník pro kabelový žebřík a žlab, šířě 200mm, nosnost min. 50kg | ks | 100 |  | 0
39.3 | Základna stropní 800mm pro uchycení žebříků 750mm nad betonovou podlahou | ks | 18 |  | 0
39.31 | Základna stropní 400mm pro uchycení žebříků 400mm nad betonovou podlahou | ks | 26 |  | 0
39.32 | C-úhelník vertikální pro pomocné konstrukce (3m) | ks | 39 |  | 0
39.33 | C-úhelník horizontální jako nosný prvek žebříků a žlabů (2m) | ks | 52 |  | 0
39.34 | Závitová tyč 8mm/ 3m | ks | 72 |  | 0
39.35 | Kotva ocelová narážecí do betonu, min 4kN | ks | 150 |  | 0
39.36 | Průvlaková kotva do betonu, min 5kN | ks | 440 |  | 0
39.37 | Ostatní spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
39.38 | Ostatní kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
39.39 | Příchytka SONAP, 70mm | ks | 196 |  | 0
39.4 | Příchytka SONAP, 35mm | ks | 152 |  | 0
39.41 | Elektroinstalační trubka, vnitřní průměr 21mm | m | 285 |  | 0
39.42 | Příchytky elektroinstlačních trubek včetně kotvení | kpl | 1 |  | 0
39.43 | Doprava materiálu, včetně složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
39.44 | Montáž kabelových nosných systémů | kpl | 1 |  | 0
39.45 | Pronám lešení (cca 2 týdny) | kpl | 1 |  | 0
39.46 | Kabelová trasa s funkční odolností při požáru EI60, nosnost KNS do 0,6kg/m | m | 130 |  | 0
40 | Systém uzemnění
40.01 | Pásek FeZn 30x4, 3m kusy strojně rovnané | m | 510 |  | 0
40.02 | Svorka zemnícího pásku SR | ks | 220 |  | 0
40.03 | Příchytka zemnícího pásku SR | ks | 500 |  | 0
40.04 | Svorka zkušební | ks | 20 |  | 0
40.05 | Přípojnice HOP | ks | 1 |  | 0
40.06 | Ostatní drobný zemnící FeZn materiál | kpl | 1 |  | 0
40.07 | Montáž FeZn uzemnění | kpl | 1 |  | 0
40.08 | Vodič CYA 120 | m | 150 |  | 0
40.09 | Vodič CYA 16 | m | 470 |  | 0
40.1 | Svorka uzemnění FeZn - laněné CU pro průřez kabelu 120mm2 | ks | 120 |  | 0
40.11 | Svorka uzemnění FeZn - laněné CU pro průřez kabelu 16mm2 | ks | 320 |  | 0
40.12 | Ostatní drobný zemnící CU materiál | kpl | 1 |  | 0
40.13 | Montáž laněného CU uzemnění | kpl | 1 |  | 0
40.14 | Zemnící pásek Cu 20x5, 4m díly | m | 116 |  | 0
40.15 | Izolátor pro montáž pasového Cu uzemnění na stojky TP | ks | 100 |  | 0
40.16 | Montáž pasového Cu uzemnění | kpl | 1 |  | 0
40.17 | Barva zelená, včetně provedení nátěru FeZn uzemnění | kpl | 1 |  | 0
40.18 | Doprava materiálu, včetně složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
41 | Vodiče NN
41.01 | Vodič N2XH 1x 240mm2 (2,4kg/m) | m | 155 |  | 0
41.02 | Vodič N2XH 1x 150mm2 (1,7kg/m) | m | 1532 |  | 0
41.03 | Vodič N2XH 1x 120mm2 (1,5kg/m) | m | 6137 |  | 0
41.04 | Vodič N2XH 1x 70mm2 (1,5kg/m) | m | 141 |  | 0
41.05 | Vodič N2XH 5x 70mm2 (4,2kg/m) | m | 89 |  | 0
41.06 | Vodič N2XH 4x 35/16mm2 (2,1kg/m) | m | 121 |  | 0
41.07 | Vodič N2XH 5x 16mm2 (1,1kg/m) | m | 368 |  | 0
41.08 | Vodič N2XH 5x 10mm2 (0,8kg/m) | m | 56 |  | 0
41.09 | Vodič N2XH 3x 10mm2 (0,6kg/m) | m | 65 |  | 0
41.1 | Vodič N2XH 5x 6mm2 (0,6kg/m) | m | 650 |  | 0
41.11 | Vodič N2XH 4x 6mm2 (0,5kg/m) | m | 658 |  | 0
41.12 | Vodič N2XH 3x 6mm2 (0,4kg/m) | m | 143 |  | 0
41.13 | Vodič N2XH 7x 4mm2 (0,6kg/m) | m | 345 |  | 0
41.14 | Vodič N2XH 4x 4mm2 (0,4kg/m) | m | 65 |  | 0
41.15 | Vodič N2XH 3x 4mm2 (0,3kg/m) | m | 113 |  | 0
41.16 | Vodič N2XH 5x 2,5mm2 (0,4kg/m) | m | 234 |  | 0
41.17 | Vodič N2XH 4x 2,5mm2 (0,3kg/m) | m | 1164 |  | 0
41.18 | Vodič N2XH 3x 2,5mm2 (0,3kg/m) | m | 998 |  | 0
41.19 | Vodič N2XH 2x 2,5mm2 (0,2kg/m) | m | 642 |  | 0
41.2 | Vodič N2XH 3x 1,5mm2 (0,2kg/m) | m | 97 |  | 0
41.21 | Vodič N2XH 2x 1,5mm2 (0,2kg/m) | m | 560 |  | 0
41.22 | Vodič N2XCH 4x 2,5/2,5mm2 (0,4kg/m) | m | 467 |  | 0
41.23 | Vodič N2XCH 3x 2,5/2,5mm2 (0,3kg/m) | m | 130 |  | 0
41.24 | Vodič N2XCH 2x 2,5/2,5mm2 (0,3kg/m) | m | 364 |  | 0
41.25 | Vodič N2XCH 12x 1,5/2,5mm2 (0,5kg/m) | m | 170 |  | 0
41.26 | Vodič N2XCH 7x 1,5mm2/2,5 (0,4kg/m) | m | 216 |  | 0
41.27 | Vodič N2XCH 4x 1,5/1,5mm2 (0,3kg/m) | m | 305 |  | 0
41.28 | Vodič N2XCH 2x 1,5/1,5mm2 (0,3kg/m) | m | 1554 |  | 0
41.29 | Vodič HMH-C 7x4mm2 (0,5kg/m) | m | 58 |  | 0
41.3 | Vodič HMH-C 2x4mm2 (0,2kg/m) | m | 95 |  | 0
41.31 | Vodič HMH-C 2x2,5mm2 (0,2kg/m) | m | 48 |  | 0
41.32 | Vodič HMH-C 12x1,5mm2 (0,4kg/m) | m | 48 |  | 0
41.33 | Vodič HMH-C 7x1,5mm2 (0,2kg/m) | m | 1150 |  | 0
41.34 | Vodič HMH-C 5x1,5mm2 (0,2kg/m) | m | 58 |  | 0
41.35 | Vodič HMH-C 3x1,5mm2 (0,1kg/m) | m | 106 |  | 0
41.36 | Vodič HMH-C 2x1,5mm2 (0,1kg/m) | m | 300 |  | 0
41.37 | Vodič HMH-JZ 3x2,5mm2 (0,2kg/m) | m | 49 |  | 0
41.38 | Vodič CXKH-V 180 5x6mm2 (0,5kg/m) | m | 81 |  | 0
41.39 | Vodič CXKH-V 180 3x2,5mm2 (0,2kg/m) | m | 201 |  | 0
41.4 | Vodič CXKH-R 1x 120mm2 ACA, B1CA, B2CA (1,5kg/m) | m | 380 |  | 0
41.41 | Vodič CXKH-R 5x 6mm2 ACA, B1CA, B2CA (0,6kg/m) | m | 2374 |  | 0
41.42 | Vodič CXKH-R 3x 2,5mm2 ACA, B1CA, B2CA (0,3kg/m) | m | 92 |  | 0
41.43 | Vodič H07VV-K 1x 240mm2 (2,5kg/m) | m | 1792 |  | 0
41.44 | Vodič H07ZZ-K 1x 240mm2 (2,5kg/m) | m | 580 |  | 0
41.45 | Vodič H07ZZ-K 1x 70mm2 (0,8kg/m) | m | 300 |  | 0
41.46 | Vodič LiHCH 2x1,5mm2 (0,1kg/m) | m | 64 |  | 0
41.47 | Vodič UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA 1x2x0,5 (0,3kg/m) | m | 633 |  | 0
41.48 | Vodič UNITRONIC BUS L2/FIP-H7-wire 1x2x0,64 (0,3kg/m) | m | 122 |  | 0
41.49 | Vodič J-H(ST)H…BD 4x2x0,8 mm2 (0,3kg/m) | m | 136 |  | 0
41.5 | Vodič J-H(ST)H…BD 2x2x0,8 mm2 (0,3kg/m) | m | 635 |  | 0
41.51 | Vodič FTP cat 5e (0,1kg/m) | m | 1500 |  | 0
41.52 | Doprava vodičů včetně, složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
41.53 | Pokládka vodičů o hmotnosti nad 3,1kg/m | m | 89 |  | 0
41.54 | Pokládka vodičů o hmotnosti 3,0 - 2,1kg/m | m | 2648 |  | 0
41.55 | Pokládka vodičů o hmotnosti 2,0 - 1,1kg/m | m | 8558 |  | 0
41.56 | Pokládka vodičů o hmotnosti 1,0 - 0,6kg/m | m | 3790 |  | 0
41.57 | Pokládka vodičů o hmotnosti 0,5 - 0,1kg/m | m | 13256 |  | 0
41.58 | Kabelová stahovací páska 360x8 | ks | 5000 |  | 0
41.59 | Kabelová stahovací páska 200x5 | ks | 4000 |  | 0
41.6 | Svazkování jednožilových vodičů o hmotnosti 3,0 - 2,1kg/m | m | 2527 |  | 0
41.61 | Svazkování jednožilových vodičů o hmotnosti 2,0 - 1,1kg/m | m | 8049 |  | 0
41.62 | Štítek kabelový s popisem | ks | 1300 |  | 0
41.63 | Označení kabelů kabelovým štítkem | ks | 1300 |  | 0
41.64 | Kabelové oko 240/12 | ks | 456 |  | 0
41.65 | Kabelové oko 150/10 | ks | 16 |  | 0
41.66 | Kabelové oko 120/10 | ks | 320 |  | 0
41.67 | Kabelové oko 70/10 | ks | 50 |  | 0
41.68 | Lisování kabelových ok | kpl | 1 |  | 0
41.69 | Protipožární ucpávka, požární odolnost EI min. 60min. pro kabelové trasy, včetně vyhotovení a označení | m2 | 14 |  | 0
41.7 | Protipožární SDK záklop, požární odolnost EI min. 60min. pro kabelové trasy, včetně vyhotovení a označení | m2 | 4 |  | 0
41.71 | Stavební práce dodatečné stěnové prostupy <d100mm ve zdi CP tl.150-250mm - 20ks stavební začištění prostupů | kpl | 1 |  | 0
42 | Stavební elektroinstalace a osvětlení 1PP
42.01 | Zásuvká kombinace In=40A, plastová rozvodnice, krytí min. IP 44; 1x proudový chránič 40A/ 30mA/ 4pólový 1x zásuvka 32A/ 3fázová/ 5pólová 1x zásuvka 16A/ 3fázová/ 5pólová 2x zásuvka 16A/ 1fázová/ 3pólová | kpl | 3 |  | 0
42.02 | Plastová rozvodnice pro jištění 9 okruhů osvětlení a 3 zásuvkových okruhů, krytí min. IP 44; 12x jistič 16A/ B/ 1p, min. 17kA 1x sada svorek 1x sada kabelových propojů 1x kompletace | ks | 3 |  | 0
42.03 | Zářivkové svítidlo prachotěsné 2x58W | ks | 82 |  | 0
42.04 | Zářivka lineární 58W | ks | 164 |  | 0
42.05 | Nouzové svítidlo s piktogramem svítící pouze při výpadku napájení s dobou svícení v nouzovém režimu min. 3 hodiny | ks | 13 |  | 0
42.06 | Zásuvka dvojnásobná s víčky nástěný, 230V, 16A, krytí IP 44 | ks | 15 |  | 0
42.07 | Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 1, krytí IP 44 | ks | 11 |  | 0
42.08 | Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 6, krytí IP 44 | ks | 9 |  | 0
42.09 | Vodič N2XH 5x 6mm2 (0,6kg/m) | m | 125 |  | 0
42.1 | Vodič N2XH 3x 2,5mm2 (0,3kg/m) | m | 1050 |  | 0
42.11 | Elektroinstalační trubka, vnitřní průměr 21mm | m | 650 |  | 0
42.12 | Kabelová stahovací páska 200x5 | ks | 2000 |  | 0
42.13 | C-úhelník 40x40mm horizontální zavěšení pod strop, délka 3m | ks | 120 |  | 0
42.14 | C-úhelník 40x40mm vertikální - závěs, délka 3m | ks | 70 |  | 0
42.15 | Spojka C-úhelníku | ks | 120 |  | 0
42.16 | Stropní základna pro C-úhelník | ks | 120 |  | 0
42.17 | Průvlaková kotva do betonu, min 5kN | ks | 500 |  | 0
42.18 | Chemická kotva, min 15kN | ks | 8 |  | 0
42.19 | Ostatní spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
42.2 | Ostatní kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
42.21 | Doprava materiálu, včetně složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
42.22 | Montáž ocelových konstrukcí 3m nad pochozí podlahou | kpl | 1 |  | 0
42.23 | Montáž stavební elektroinstalace, včetně elektrického propojení | kpl | 1 |  | 0
43 | Stavební elektroinstalace a osvětlení 2NP
43.01 | Podhledové svítidlo interiérové 4x 36W, s elektronickým předřadníkem, parabolická Al mřížka, rozměry 595 x 1195 mm | ks | 152 |  | 0
43.02 | Zářivka lineární 36W | ks | 608 |  | 0
43.03 | Zásuvká kombinace In=40A, plastová rozvodnice, krytí min. IP 44; 1x proudový chránič 40A/ 30mA/ 4pólový 1x zásuvka 32A/ 3fázová/ 5pólová 1x zásuvka 16A/ 3fázová/ 5pólová 2x zásuvka 16A/ 1fázová/ 3pólová | kpl | 6 |  | 0
43.04 | Plastová rozvodnice pro spínání 6 okruhů osvětlení, krytí min. IP 44; 12x jistič 16A/ C/ 1p, min. 17kA 12x impulsní relé/ jednookruhové, včetně výkonového obvodu pro spínání lineárních zářivek, In = 16A 1x sada svorek 1x sada kabelových propojů 1x kompletace | ks | 3 |  | 0
43.05 | Nouzové svítidlo s piktogramem svítící pouze při výpadku napájení s dobou svícení v nouzovém režimu min. 1 hodina | ks | 9 |  | 0
43.06 | Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 1, krytí IP 44 | ks | 15 |  | 0
43.07 | Vodič N2XH 5x 6mm2 (0,6kg/m) | m | 140 |  | 0
43.08 | Vodič N2XH 3x 2,5mm2 (0,3kg/m) | m | 1150 |  | 0
43.09 | Elektroinstalační trubka, vnitřní průměr 21mm | m | 500 |  | 0
43.1 | Nosný materiál | kpl | 1 |  | 0
43.11 | Kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
43.12 | Kabelová stahovací páska 200x5 | ks | 2000 |  | 0
43.13 | Montáž stavební elektroinstalace, včetně elektrického propojení | kpl | 1 |  | 0
44 | Stavební elektroinstalace a osvětlení 5NP
44.01 | Zásuvká kombinace In=40A, plastová rozvodnice, krytí min. IP 44; 1x proudový chránič 40A/ 30mA/ 4pólový 1x zásuvka 32A/ 3fázová/ 5pólová 1x zásuvka 16A/ 3fázová/ 5pólová 2x zásuvka 16A/ 1fázová/ 3pólová | kpl | 1 |  | 0
44.02 | Plastová rozvodnice pro jištění 6 okruhů osvětlení a 3 zásuvkových okruhů, krytí min. IP 44; 9x jistič 16A/ B/ 1p, min. 17kA 1x sada svorek 1x sada kabelových propojů 1x kompletace | ks | 1 |  | 0
44.03 | Zářivkové svítidlo prachotěsné 2x58W | 120 | 48 |  | 0
44.04 | Zářivka lineární 58W | ks | 96 |  | 0
44.05 | Nouzové svítidlo s piktogramem svítící pouze při výpadku napájení s dobou svícení v nouzovém režimu min. 3 hodiny | ks | 4 |  | 0
44.06 | Zásuvka dvojnásobná s víčky nástěný, 230V, 16A, krytí IP 44 | ks | 3 |  | 0
44.07 | Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 1, krytí IP 44 | ks | 1 |  | 0
44.08 | Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 6, krytí IP 44 | ks | 6 |  | 0
44.09 | Vypínač osvětlení nástěnný, řazení č. 7, krytí IP 44 | ks | 1 |  | 0
44.1 | Vodič N2XH 5x 6mm2 (0,6kg/m) | m | 50 |  | 0
44.11 | Vodič N2XH 3x 2,5mm2 (0,3kg/m) | m | 410 |  | 0
44.12 | Elektroinstalační trubka, vnitřní průměr 21mm | m | 350 |  | 0
44.13 | Kabelová stahovací páska 200x5 | ks | 2000 |  | 0
44.14 | C-úhelník 40x40mm horizontální zavěšení pod strop, délka 3m | ks | 60 |  | 0
44.15 | C-úhelník 40x40mm vertikální - závěs, délka 3m | ks | 40 |  | 0
44.16 | Spojka C-úhelníku | ks | 60 |  | 0
44.17 | Stropní základna pro C-úhelník | ks | 60 |  | 0
44.18 | Průvlaková kotva do betonu, min 5kN | ks | 240 |  | 0
44.19 | Chemická kotva, min 15kN | ks | 6 |  | 0
44.2 | Ostatní spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
44.21 | Ostatní kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
44.22 | Doprava materiálu, včetně složení materiálu | kpl | 1 |  | 0
44.23 | Montáž ocelových konstrukcí 3m nad pochozí podlahou | kpl | 1 |  | 0
44.24 | Montáž stavební elektroinstalace, včetně elektrického propojení | kpl | 1 |  | 0
45 | Vybavení rozvoden VN a NN
45.01 | Tabule pro přehledové schéma napájení, antireflexní plexisklo, velikost A1 | ks | 7 |  | 0
45.02 | Bezpečnostní tabulky VN a NN | kpl | 1 |  | 0
45.03 | Přenosné tabulky VN | kpl | 1 |  | 0
45.04 | Soustava uzemňovací VN | kpl | 2 |  | 0
45.05 | Zkoušečka VN 24kV se signaliazací | ks | 2 |  | 0
45.06 | Hák vyprošťovací 39,5kV | ks | 2 |  | 0
45.07 | Dielektrická obuv | pár | 5 |  | 0
45.08 | Dielektrická přilba | ks | 5 |  | 0
45.09 | Dielektrické rukavice do 1000V | pár | 5 |  | 0
45.1 | Lékárnička | ks | 7 |  | 0
45.11 | Hasicí přístroj | ks | 7 |  | 0
46 | EPO tlačítko
46.01 | EPO tlačítko - sestava 1x tlačítková krabička 3x jednotka pro tlačítkové krabičky NO 1x červené bezpečnostní STOP tlačítko - uvolnění tahem 1x bezpečnostní kryt 1x sada svorkovnic | kpl | 2 |  | 0
46.02 | Kabelová trasa požárně odolná: strojovna DUPS - m. č. 017 | kpl | 2 |  | 0
47 | Ostatní
47.01 | Revize VN | kpl | 1 |  | 0
47.02 | Dílčí revize NN | kpl | 1 |  | 0
47.03 | Celková revize NN | kpl | 1 |  | 0
47.04 | Dokumentace skutečného provedení - 5 paré | kpl | 1 |  | 0
47.05 | Zařízení staveniště a meziskladu materiálu | kpl | 1 |  | 0
47.06 | Doprava techniků | kpl | 1 |  | 0
47.07 | Odborný dozor elektro a koordinace | kpl | 1 |  | 0
47.08 | Dílčí zkoušky záložního zdroje před připojením do systému | ks | 2 |  | 0
47.09 | Komplexní zkouška energetického systému - funkční celek | kpl | 1 |  | 0
47.1 | Komplexní zkouška všech systémů DC včetně ostatních profesí - funkční celek | kpl | 1 |  | 0
47.11 | Provozní předpisy a manuály | kpl | 1 |  | 0
47.12 | Ostatní položky neobsažené ve výkazu výměr | kpl | 1 |  | 0
OKTR | náklady na kvalitativně a technicky obdobné řešení | kpl | 1 |  | 0
Poznámka
Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice a budou dokladovány jako součást předávací dokumnetace.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
| CELKEM |  |  |  | 0

## SO 02.8.8.1
Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu
|  | Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
SO 02.8.1.1 - hromosvod, uzemnění
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet | Celková cena v Kč
A |  | Demontáže
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
A.001 | A.001 | Demontáž jímače na trojnožce, výška 4m Kompletní demontáž, rozložení jímače a předání správci, viz v.č. 003 | ks |  | 15 | 0
A.002 | A.002 | Přesun jímače na trojnožce, výška 4m Přesun včetně úpravnadstavení trojnožky pro nové umístění, viz v.č. 003 | ks |  | 1 | 0
A.003 | A.003 | Ošetření stávajícího vedení v místě odebraných jímačů Odebrání přebytečných svorek, přesvorkování přerušených vedení, viz v.č. 003 | ks |  | 16 | 0
B |  | Nové zařízení - montáž
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
B.001 | B.001 | Montáž vodorovného jímacího vedení na střechu jímací vedení pro přeložený jímač, viz v.č. 004 | m |  | 5 | 0
B.002 | B.002 | Montáž vodorovného jímacího vedení na OK montáž na OK výšky 4-6m, viz v.č. 004 | m |  | 299 | 0
B.003 | B.003 | Napojení OK na vrchní jímací vedení Propojení vodičem AlMgSi a odpovidajícími svorkami, viz v.č. 004 | ks |  | 76 | 0
B.004 | B.004 | Napojení OK na spodní jímací vedení Propojení vodičem AlMgSi a odpovidajícími svorkami, viz v.č. 004 | ks |  | 43 | 0
C |  | Nová zařízení - specifikace
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
C.001 | C.001 | Jímací vedení AlMgSi d=8mm Jímací vedení, výměra (B.001+B.002+B.003*0,3+B.004*0,6)*1,05 | m |  | 370.23 | 0
C.002 | C.002 | Podpěry vedení na střechu nerez, viz v.č. 004 | ks |  | 3 | 0
C.003 | C.003 | Podpěra vedení na OK podpěra vedení PV nerez, konkrétní typ dle finální úpravy OK, 1ks/m | ks |  | 299 | 0
C.004 | C.004 | Svorka SS nerez, výměra = 2*B.004+4, viz v.č. 004 | ks |  | 47 | 0
C.005 | C.005 | Svorka SK nerez, svorka křížová či univerzální, výměra: B.003 | ks |  | 76 | 0
C.006 | C.006 | Svorka SP nerez, svorka připojovací, výměra B.003+B.004 | ks |  | 119 | 0
D |  | Obecné položky
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
D.001 | D.001 | Práce v HZS Práce v HZS vyplývající z rozsahu díla | hod |  | 10 | 0
D.002 | D.002 | Revize Výchozí revize dle ČSN | ks |  | 1 | 0
D.003 | D.003 | Koordinace postupu prací s ost. profesemi Nezbytná koordinace práce vyplývající z rozsahu díla | hod |  | 20 | 0
D.004 | D.004 | Dokumentace skutečného provedení DSPS vybudovaného díla, včetně fotodokumentace postupu prací | ks |  | 1 | 0

## SO 02.9.2a PZTS
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu | [5 empty] | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr | [5 empty] | 0
SO 02.9.2a - PZTS
PČ | Specifikace položky | Typové označení | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
1. | Ústředna PZTS, 16 vstupů a 7 výstupů, 16 oblastí, max. 256 vstupů a 255 program. výstupů, max. 11.000 uživatelů. Paměť na 1.000 událostí. Integrovaný přístupový systém (až 64 dveří) a komunikátor. Sběrnice RS485. Max. 16 klávesnic a 15 expanderů. Programování z PC i dálkově. Kovová skříň, aku max. 17Ah. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2. | AKU kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss, VdS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. | Sada komunikačních karet pro připojení ke graf.nadstavbě přes TCP/IP |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4. | AKU kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, VdS |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
5. | Klávesnice , LCD displej. Hlasitost bzučáku a kontrast displeje nastavitelné, Přední i zadní tamper. |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6. | Modul 8 - 32 vstupů, 8 - 16 výstupů, zdroj 13,8V/2A, velká kovová skříň pro AKU 18Ah |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7. | Rozšíření 8 vstupů , pouze DPS |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8. | 4 dveřová jednotka, Wiegand/RS485, zdroj 13,8V/4,5A, velká skříň pro AKU 18Ah, 16 zón |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
9. | Klávesnice pro systém ATS, LCD displej 4x16 znaků, 16 LED oblastí, 6 funkčních tlačítek. Hlasitost bzučáku a kontrast displeje nastavitelné, podsvícení kláves stálé, u displeje automatické. Přední i zadní tamper. Vestavěná čtečka karet SMART (Hitag II) |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0
10. | Klávesnice s integrovanou čtečkou Smart pro ATS, připojuje se přímo na datovou sběrnici RS485, nebo ATS1250 pomocí Wiegand rozhraní. Nastavuje se pomocí defaultní a systémové SMART karty. Čtecí dosah 6 až 7 cm. 3 x LED, IP66, 2 m kabel |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. | PIR detektor, dosah vějíř 15m, požadavky pro stupeň zabezpečení 3 podle nové technické specifikace TS50131-2-2. |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
12. | Duální detektor PIR+MW dosah vějíř 15m, splňuje požadavky pro stupeň zabezpečení 3 podle nové technické specifikace TS50131-2-4. |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
13. | Držák k PIR detektoru |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
14. | Čtyř drátový vratový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, určené pro stupeň zabezpečení 3 |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
15. | Čtyř drátový kovový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, určené pro stupeň zabezpečení 3 |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
16. | Tísňový hlásič s pamětí poplachu, tichá aktivace výklopnou páčkou, NO / NC kontakt, provedení bílý plast, pro stupeň zabezpečení 3 |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
17. | Duální detektor PIR+MW dosah vějíř 15m, IP65, splňuje požadavky pro stupeň zabezpečení 3 podle nové technické specifikace TS50131-2-4. |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18. | Duální audiodetektor, paměť poplachu, vhodný i na skla s bezpečnostními fóliemi do tloušťky 0,3mm, Zodolněné provedení se stíněným relé určené pro stupeň zabezpečení 3. |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
19. | Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic KU68 (včetně KU68) . Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá pro stupeň zabezpečení 3 podle nové technické specifikace TS50131-2-4. |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
20. | Zapojení a elektrické nastavení el.zámků dveří, propojení s SKV a EPS |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Mimostaveništní doprava |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## SO 02.9.2a CCTV
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu | [5 empty] | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr | [5 empty] | 0
SO 02.9.2a - CCTV
PČ | Specifikace položky | Typové označení | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
CCTV sledovací systém
1. | Vnitřní IP dome kamera, barevná, HDTV, 1MP, f=3,5÷8mm, WDR, montáž na zeď / strop, PoE |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
2. | Venkovní IP dome kamera, TD/N, HDTV, 3MP, zoom f=3,5-8mm, WDR, montáž na zeď / strop, PoE, IP66 |  | 21 | ks |  | 0 |  | 0
3. | Software pro videomanagement, licence pro 1server, 5x pracovní stanice, 1x vzdálený přístup a 40 kamer, včetně upgrade sw a licencí (ovladačů) po dobu záruky |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4. | Síťový I/O modul, 8 vstupů, PoE |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5. | Server CCTV pro záznam a videomanagement, 19" provedení, vč.HDD a OS MS Windows Server |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6. | Servis on-site NBD pro servery i pracovní stanice, 24 měsíců |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7. | Switch 48 portů 10/100/1000Mbps, PoE, 4x SFP 1Gb |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8. | SFP Interconnect cable, 50cm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9. | IP audio komunikátor ke vstupu na datový sál, 3 tlačítka, SIP klient, kontakt pro dálkové otevření dveří 30V/1A DC, povrchová instalace, PoE |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10. | Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11. | Zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6, SX9-6-UTP-WH bílá |  | 26 | ks |  | 0 |  | 0
12. | měření SK, vystavení měř.protokolů |  | 26 | ks |  | 0 |  | 0
13. | Patch kabel UTP 2m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP |  | 26 | ks |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Kamerové zkoušky za účasti uživatele, vč. Vytvoření protokolu a zkušebního snímku každé kamery |  | 52 | h |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Mimostaveništní doprava |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## SO 02.9.2a Elektromontáže
Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu
| Soupis prací - výkaz výměr | [5 empty] | 0
SO 02.9.2a - Elektromontáže
PČ | Specifikace položky | Typové označení | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Elektromontáže
PZTS kabeláž
1. | Dvoupárový twist datový kabel pro RS485, 0,8mm2 |  | 330 | m |  | 0 |  | 0
2. | Sdělovací nízkofrekvenční kabel 2x0,60+6x0,40mm2 |  | 116 | m |  | 0 |  | 0
3. | Sdělovací nízkofrekvenční kabel 3x2x0,5mm2 |  | 567 | m |  | 0 |  | 0
4. | 10 m systémový propojovací kabel s konektorem pro elektromechanické a motorické zámky |  | 9 | ks |  | 0 |  | 0
5. | Kabel pro prodloužení systémového propojovacího kabelu + pro propojení IO modulů, 10x2x0,5mm2 |  | 97 | m |  | 0 |  | 0
6. | ŽZ vodič pro uzemnění ústředen a zdrojů, 1x4mm2 |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
7. | Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt |  | 15 | ks |  | 0 |  | 0
8. | krabice pod omítku prům. 68mm univerzální |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
IKM kabeláž
9. | Kabel UTP Cat.6, PVC, 4pár, drát |  | 150 | m |  | 0 |  | 0
CCTV kabeláž
10. | Kabel UTP Cat.6, PVC, 4pár, drát |  | 1587 | m |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy
11. | Elektroinstalační lišta 24x22mm |  | 200 | m |  | 0 |  | 0
12. | Elektroinstalační trubka ohebná s nízkou odolností 20mm |  | 850 | m |  | 0 |  | 0
13. | Elektroinstalační trubka ohebná se střední odolností 25mm |  | 225 | m |  | 0 |  | 0
14. | Elektroinstalační trubka ohebná se střední odolností 20mm |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
15. | spojka 25 mm |  | 30 | ks |  | 0 |  | 0
16. | spojka 20 mm |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0
17. | příchytka 25 mm |  | 310 | ks |  | 0 |  | 0
18. | příchytka 20 mm |  | 110 | ks |  | 0 |  | 0
19. | kabelový štítek plastový |  | 150 | ks |  | 0 |  | 0
20. | hmoždinka natloukací vč.vrutu/trnu a osazení do betonového zdiva, 6/40 |  | 200 | ks |  | 0 |  | 0
21. | stahovací pásky plastové, 160x2,5, bal.100ks |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
22. | sádra bílá |  | 5 | kg |  | 0 |  | 0
23. | akrylový tmel bílý, kartuše |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
24. | Vybourání otvorů ve zdivu plochy do 0,09 m2 tloušťky do 15 cm |  | 10 | ks |  |  |  | 0
25. | Vybourání otvorů ve zdivu plochy do 0,25 m2 tloušťky do 45 cm |  | 10 | ks |  |  |  | 0
26. | řezání drážky |  | 150 | m |  |  |  | 0
27. | vyplnění a omítnutí rýhy maltovou směsí |  | 150 | m |  | 0 |  | 0
28. | odvoz a likvidace suti |  | 0.5 | t |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Mimostaveništní doprava |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## SO 02.9.2a Integrace
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu | [5 empty] | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr | [5 empty] | 0
SO 02.9.2a - Integrace
PČ | Specifikace položky | Typové označení | počet | MJ | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Integrace systémů
1. | Modul s 30 Re výstupy, LAN, vč.krabičky a držáku na DIN lištu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2. | Napájecí zdroj pro Re modul, montáž na DIN lištu, 13,8V DC/5A |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3. | Nízkoprofilová 19" police 1U, 40kg |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4. | Výsuvná 19" police, výsuv 450mm, nosnost 30 kg |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5. | 19“ 1U panel s pěti vyvazovacími háčky |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6. | Kovový vyvazovací háček 80 x 80 mm |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
7. | 19' rozvodný panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005,dětská a přepěťová ochrana |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
8. | Zemnící svorka |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. | Patch kabel UTP 10m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
10. | Ovladač zařízení PZTS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. | Ovladač zařízení CCTV |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12. | Ovladač zařízení EPS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13. | Ovladač zařízení I/O |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14. | Ovladač pro virtuální port |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15. | Zpracování a implementace map |  | 3 | ks |  |  |  | 0
16. | Zpracování symbolů PZTS, SKV, CCTV a EPS do mapy, aktivace prvků |  | 200 | ks |  |  |  | 0
17. | Nastavení vazeb od všech dotčených prvků PZTS, SKV a EPS na kamery CCTV, vč.max.20 prepozic u každé otočné kamery |  | 250 | ks |  |  |  | 0
18. | Vytvoření poplachových scénářů - postupů pro PZTS, SKV, CCTV, EPS, v min.5 různých oblastech |  | 15 | ks |  |  |  | 0
19. | Doplnění databáze uživatelů PZTS a SKV (max.200), konfigurace zón, definice úrovní přístupu a uživatelských práv - dle pokynů objednatele a dodaného seznamu uživatelů |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
20. | Doplnění modulu Návštěvy |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
21. | Konfigurace OPC serveru, vytvoření a naprogramování proměnných dle podsystémů PZTS a antipassback zón SKV |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
22. | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
23. | Zpracování provozního předpisu |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## SO 02.10.1 - dohled
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  |  | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr |  |  | 0
02.10.1 – MaR - dohled
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | DOHLEDOVÁ APLIKACE
1.1 | Dohledová aplikace - runtime konzole | 1 | kpl |  | 0
1.2 | Aplikační SW - SNMP manažer, log událostí | 1 | kpl |  | 0
1.4 | SW modul dohledu rozvaděčů RAV - grafika, algoritmy | 5 | kpl |  | 0
1.5 | SW modul dohledu rozvodny NN - grafika, algoritmy | 1 | kpl |  | 0
1.6 | SW modul dohledu zdrojů DUPS - grafika, algoritmy | 2 | kpl |  | 0
1.7 | SW modul dohledu PHM - grafika, algoritmy | 1 | kpl |  | 0
1.8 | SW modul dohledu VN rozvodny - grafika, algoritmy | 1 | kpl |  | 0
1.9 | SW modul dohledu rozvaděčů R-x - grafika, algoritmy | 3 | kpl |  | 0
1.10 | SW modul dohledu HZ jednotek - grafika, algoritmy | 1 | kpl |  | 0
1.11 | SW modul dohledu systému chlazení - grafika, algoritmy | 1 | kpl |  | 0
1.12 | SW modul dohledu systému VZT - grafika, algoritmy | 1 | kpl |  | 0
1.13 | SW modul dohledu EZS, EKV a CCTV | 1 | kpl |  | 0
1.14 | Grafický panel - přehledové schéma napájení | 1 | kpl |  | 0
1.15 | Grafický panel - přehledové schéma chlazení | 1 | kpl |  | 0
1.16 | Rozvaděč R-POC, 800x600x2100mm, 19"rovina, napájecí lišty směru A, B, ventilátorová jednotka s termospínačem | 1 | kpl |  | 0
1.17 | Dvouprocesorový server, čtyřjádrový procesor min. 2,13GHz, cache 8MB, max. spotřeba 80W na procesor, rychlost sběrnice procesoru 4,8GT/s, paměť 2x 2GB DDR3, 2x 500GB SATA 7200 otáček Hot Plug, RAID (0/1), redundantní napájecí zdroj 460W, grafická karta s min. dvěma výstupy na monitor s rozlišením Full HD 1080p, provoz 24x7 | 1 | kpl |  | 0
1.18 | Instalace a konfigurace serveru | 1 | kpl |  | 0
1.19 | operační systém serverového typu, 64-bit architektura, víceuživatelský přístup, vzdálený přístup uživatelů | 1 | ks |  | 0
1.20 | konfigovatelný LAN switct (48x 10/100 ports, 2x combo 10/100/1000 SFP ports, 2x 1000BaseT) | 2 | ks |  | 0
1.21 | LCD touchscreen monitor 22“ – rozlišení Full HD 1080p 1920x1080px, DVI konektor, dotyková multitouch screen | 1 | ks |  | 0
1.22 | USB klávesnice s integrovaným polohovacím zařízením včetně tlačítek | 1 | kpl |  | 0
1.24 | Tvorba MIB tabulek k programovatelným kontrolérům | 1 | ks |  | 0
1.25 | Implementace vizualizačního SW a webové aplikace | 1 | kpl |  | 0
1.26 | Komunikační ovladače | 1 | kpl |  | 0
1.27 | Instalace SNMP manažera | 1 | kpl |  | 0
1.28 | Konfigurace SNMP manažera | 1 | kpl |  | 0
1.29 | Uživatelský manuál | 1 | kpl |  | 0
1.30 | Dokumentace k MIB tabulkám | 1 | kpl |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## SO 02.10.1 - MaR
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  |  | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr |  |  | 0
02.10.1 – MaR
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | Měření a regulace
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.26, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.26, 3.01, 3.02, 4.01, 4.02, 5.01, 5.02, 6.01, 6.02, 7.01, 7.02, 8.01, 8.02, 9.01, 9.02, 21.01, 21.03, 22.01, 22.02, 23.01, 23.02, 25.01, 25.02, 26.01 | Čidlo pro měření teploty média v potrubí, medium nemrznoucí směs, nerezová jímka 120 mm, Ni1000/5000, rozsah -30...130 °C ±0,4 K. | ks | 39 |  | 0
41.01, 41.02, 41.03 | Snímač teploty Ni1000/5000, provedení do VZT potrubí, délka 200 mm, vč. montážního příslušenství | ks | 3 |  | 0
41.04, 41.05, 42.01A, 42.01B, 42.01C, 43.01A, 43.01B, 44.01, 45.01, 46.01, 47.01. | Snímač teploty Ni1000/5000, provedení prostorové, vč. montážního příslušenství | ks | 11 |  | 0
1.23, 2.23 | Snímač tlakové diference, rozsah 0-200kPa, napájecí napětí 24VAC, výstupní signál 0-10 VDC, měřené medium 35% propylenglykol, vč. příslušných ventilů a impulzního potrubí | ks | 2 |  | 0
10.01., 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 26.02 | Snímač tlaku, rozsah 0-500kPa, napájecí napětí 24VAC, výstupní signál 0-10 VDC, měřené medium 35% propylenglykol, včetně manometrového kohoutu a návarku | ks | 6 |  | 0
41.06 | Snímač kvality vzduchu - CO2, napájení 24VAC, výstupní signál 0-10VDC, provedení prostorové, včetně příslušenství, kompletní souprava pro měřený prostor | ks | 1 |  | 0
41.04 | Termostat do VZT potrubí, rozsah 30-90°C, kontaktní výstup vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
24.01 | Termostat prostorový, rozsah 0-60°C, včetně montážního příslušenství | ks | 1 |  | 0
41.08, 41.09, 41.10, 41.11, 41.12, 42.03, 43.02, 44.02, 45.02. | Diferenční manostat, rozsah 0-500 Pa, kontaktní výstup vč. příslušenství | ks | 9 |  | 0
24.02, 24.03 | Elektrodový snímač zaplavení s kontaktním výstupem, napájení 24VAC, vč.příslušných elektrod | ks | 2 |  | 0
41.14, 41.15 | El. pohon pro VZT klapku 16 Nm, napájení 24 VAC, řídící signál 0-10VDC, signalizace polohy signálem 0-10VDC, s havarijní funkcí, vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0
41.16, 41,17, 41.18, 41.19, 41.20 | El. pohon pro VZT klapku 16 Nm, napájení 24 VAC, řídící signál 0-10VDC, signalizace polohy signálem 0-10VDC, vč. příslušenství | ks | 5 |  | 0
41.23 | El.. modul pro spojité řízení výkonu el. ohřívače 3x400VAC, 30 kW s havarijním a pracovním termostatem, řídící signál 0-10VDC, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
1.08, 1.24, 2.08, 2.24 | Regulační ventil trojcestný rozdělovací, DN 125, PN 6, kvs 220, medium nemrznoucí směs, včetně El. pohonu 24VAC, řídící signál 0-10 VDC, signalizace polohy ventilu signálem 0-10VDC | ks | 4 |  | 0
16.02, 16.03, 16.04, 17.02, 17.03, 17.04, 18.02, 18.03. 18.04, 19.02, 19.03, 19.04, 20.02, 20.03, 20.04 | Regulační ventil přímý, DN 50, PN 6, kvs 40,0, medium nemznoucí směs, včetně El. pohon 24VAC, řídící signál 0-10 VDC, signalizace polohy ventilu signálem 0-10VDC | ks | 15 |  | 0
25.04, 25.05, 25.06, 25.07 | Uzavírací ventil DN 50,PN 6, medium nemznoucí směs, včetně El. pohon 230VAC, dvoupolohové řízení, pomocné kontakty pro signalizaci polohy ventilu | ks | 4 |  | 0
1.25, 2.25 | Uzavírací ventil DN 150,PN 16, medium nemznoucí směs, včetně El. pohon 230VAC, dvoupolohové řízení, pomocné kontakty pro signalizaci polohy ventilu | ks | 2 |  | 0
100.01 | Řídící systém ŘSA 56 AI(Ni1000/5000), 48AI(0-10VDC), 176 DI, 48 AO, 104 DO komunikace BACnet IP, switch 2x8 vstupů zobrazovací panel pro montáž do čela rozvaděče Uživatelský software | ks | 1 |  | 0
101.01 | Řídící systém ŘSB 8 AI(Ni1000/5000), 8 AI(0-10VDC), 32 DI, 8 AO, 16 DO komunikace BACnet IP, switch 8 vstupů zobrazovací panel pro montáž do čela rozvaděče Uživatelský software | ks | 1 |  | 0
102.01 | Řídící systém ŘSC 16 AI(Ni1000/5000), 40 DI, 16 DO komunikace BACnet IP, switch 8 vstupů zobrazovací panel pro montáž do čela rozvaděče Uživatelský software | ks | 1 |  | 0
RA | Skříňový rozvaděč Výška 2000, šířka 800, hloubka 400, 2.pole Krytí IP 54/20 Vývody horem Vybavení rozvaděče podle výkresové a textové části dokumentace | ks | 1 |  | 0
RB | Nástěnný rozvaděč Výška 1200, šířka 800, hloubka 400 Krytí IP 54/20 Vývody horem Vybavení rozvaděče podle výkresové a textové části dokumentace | ks | 1 |  | 0
RC | Nástěnný rozvaděč Výška 1200, šířka 800, hloubka 400 Krytí IP 54/20 Vývody horem Vybavení rozvaděče podle výkresové a textové části dokumentace | ks | 1 |  | 0
| Silové kabelové rozvody, provedení se sníženou hořlavostí, vč. jejich nosné části a montážního příslušenství (odborný odhad , uveden pouze pro zadání srovnatelných podmínek výběrového řízení) | m | 5225 |  | 0
| Slaboproudé kabelové rozvody, provedení se sníženou hořlavostí, vč. jejich nosné části a montážního příslušenství (odborný odhad , uveden pouze pro zadání srovnatelných podmínek výběrového řízení) | m | 10660 |  | 0
| Komunikační kabelové rozvody, provedení se sníženou hořlavostí, vč. jejich nosné části a montážního příslušenství (odborný odhad , uveden pouze pro zadání srovnatelných podmínek výběrového řízení) | m | 825 |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  | 0
| Stavební pomocné práce (vybourání prostupů pro kabelové trasy, začíštění po montáži kabelů) | soub | 1 |  | 0
| Doprava | ks | 1 |  | 0
| Výchozí revize | ks | 1 |  | 0
| Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
| Pomocný montážní materiál | ks | 1 |  | 0
| Dokumentace pro realizaci, dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## PS 02a - Energocentrum-STROJNÍ
Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu
| Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
PS 02a – Energocentrum - Strojní
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | ODVOD SPALIN
1.1 | Tlumič hluku | kpl | 2 |  | 0
rozměry 4000 x 2000 x 1000mm
vstup: příruba 3x DN300
výstup: výstup 1x DN600
přechodka na tříplášťové kouřovodné potrubí DN600
útlum dle požadavků akust.studie a hladiny akustického tlaku stroje
vnitřní výplň - odolnost do 600°C/1000Pa
pružný mezikus 3ks
1.2 | Kouřovodné potrubí pro DUPS A | kpl | 1 |  | 0
Koleno 90° DN600 - 6ks
Koleno 90° DN600 s revizním otvorem - 1ks
Prodloužení DN600 - 30m
Měřicí a odkalovací díl DN600 - 1ks
T-kus 45° DN600 - 1ks
Přechodka DN600/DN400 - 2ks
Koleno 90° DN400 - 4ks
Koleno 90° DN400 s revizním otvorem - 2ks
Prodloužení DN400 - 34m
Ukončovací díl systému (atyp) - 2ks
1.3 | Kouřovodné potrubí pro DUPS B | kpl | 1 |  | 0
Koleno 90° DN600 - 5ks
Koleno 90° DN600 s revizním otvorem - 1ks
Koleno 30° DN600 s revizním otvorem - 2ks
Prodloužení DN600 - 23m
Měřicí a odkalovací díl DN600 - 1ks
T-kus 45° DN600 - 1ks
Přechodka DN600/DN400 - 2ks
Koleno 90° DN400 - 4ks
Koleno 90° DN400 s revizním otvorem - 2ks
Prodloužení DN400 - 34m
Ukončovací díl systému (atyp) - 2ks
1.4 | Kotevní prvky pro vynesení tlumiče hluku | kpl | 2 |  | 0
jackel, vynášecí prvky dle výrobce tlumiče hluku
1.5 | Kotevní prvky pro vynesení potrubí DN600 | kpl | 2 |  | 0
jackel, vynášecí prvky dle výrobce kouř. Potrubí
1.6 | Kotevní prvky pro vynesení potrubí DN400 | kpl | 2 |  | 0
jackel, vynášecí prvky dle výrobce kouř. potrubí
1.7 | Instalace tlumiče hluku | kpl | 2 |  | 0
1.8 | Instalace kouřovodného potrubí pro DUPS A | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Instalace kouřovodného potrubí pro DUPS B | kpl | 1 |  | 0
1.1 | Svařování | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Stavební práce | kpl | 1 |  | 0
požární stěnové ucpávky (dle výkresové dok.)
stavební začištění prostupů
1.12 | Dodatečná požární izolace potrubí | kpl | 1 |  | 0
bude dodáno v případě, kdy potrubí nevykáže předepsanou
požárně bezpečnostním řešením požární odolnost
1.13 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Horizontální a vertikální manipulace | kpl | 1 |  | 0
1.15 | Výchozí revize | kpl | 2 |  | 0
2 | VENTILACE
2.1 | Axiální ventilátor | ks | 12 |  | 0
Qmin = 34000m3/h
S = 5,5kW
Ochranný mřížový kryt
Kotevní prvky ventilátoru (dle typu zařízení)
instalováno do otvoru sv. výšky 900mm
2.2 | Regulační klapla | ks | 12 |  | 0
rozměry 800 x 1000mm
Osazení do zdi 150-200mm
servopohon 1f/230V s havarijní funkcí
rámeček
sítko
2.3 | Tlumič hluku | ks | 4 |  | 0
rozměry 1300 x 4500 x 2500mm (d x š x v)
venkovní provedení
rám tlumiče
sítko proti vnikání nečistot
kotevní prvky tlumiče
útlum dle požadavků akust.studie a hladiny akustického tlaku stroje
2.4 | Těsnicí a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Montáž tlumiče hluku | kpl | 4 |  | 0
instalace a ukotvení
2.6 | Montáž ventilátorů | kpl | 12 |  | 0
instalace, ukotvení, připojení k el. energii, nastavení
2.7 | Montáž regulačních klapek | kpl | 12 |  | 0
instalace, ukotvení, připojení k el. energii, nastavení
2.8 | Zaslepení VZT otvortu o rozměrech 2400 x 900mm | kpl | 2 |  | 0
2.9 | Zaslepení VZT otvortu o rozměrech 3500 x 900mm | kpl | 2 |  | 0
2.1 | Stavební práce | kpl | 1 |  | 0
požární stěnové ucpávky (dle výkresové dok.)
stavební začištění prostupů
2.11 | Komplexní zkoušky ventilace strojovny | kpl | 2 |  | 0
2.12 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Horizontální a vertikální manipulace | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Vystavení protokolu o funkčních zkouškách ventilace strojovny | kpl | 2 |  | 0
3 | CHLAZENÍ
3.1 | Deskový chladič | kpl | 2 |  | 0
součást dodávky dynamické UPS
chladicí výkon 1800kW
dvouokruhový
maximální rozměry 7500 x 2300 x 2300mm (d x š x v)
kotevní prvky pro instalaci na roznašecí rám
3.2 | Výměník | kpl | 4 |  | 0
součást dodávky dynamické UPS
výkon 1800kW
armatura
kotevní prvky a roznašecí rám
3.3 | Čerpadla | kpl | 8 |  | 0
min. výtlak 21m
průtok dle parametrů deskového chladiče
3.4 | Propojovací potrubí pro DUPS A | kpl | 1 |  | 0
potrubí ocelové DN90
potrubí ocelové DN60
izolace
pozn.: dimenze potrubí nutné upravit dle typu motoru DUPS
3.6 | Propojovací potrubí pro DUPS B | kpl | 1 |  | 0
potrubí ocelové DN90
potrubí ocelové DN60
izolace
pozn.: dimenze potrubí nutné upravit dle typu motoru DUPS
3.7 | Propojovací materiál pro potrubí DUPS A | kpl | 1 |  | 0
příruby, šroubení, kolena
3.8 | Propojovací materiál pro potrubí DUPS B | kpl | 1 |  | 0
příruby, šroubení, kolena
3.9 | Kotevní prvky | kpl | 2 |  | 0
závěsy, konzole, objímky
3.1 | Montáž systému chlazení DUPS A | kpl | 1 |  | 0
instalace, plnění systému směsí voda-glykol
3.11 | Montáž systému chlazení DUPS B | kpl | 1 |  | 0
| instalace, plnění systému voda-glykol | kpl
3.12 | Stavební práce | kpl | 1 |  | 0
stěnový prostup <d100mm ve zdi CP tl.150-250mm - 20ks
požární stěnové ucpávky (dle výkresové dok.)
stavební začištění prostupů
3.13 | Komplexní zkoušky chladicího systému | kpl | 2 |  | 0
3.14 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
3.15 | Horizontální a vertikální manipulace | kpl | 1 |  | 0
3.16 | Vystavení protokolu o funkčních zkouškách chlazení | kpl | 2 |  | 0
OKTR | náklady na kvalitativně a technicky obdobné řešení | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## PS 02a - Energocentrum - PHM
| Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  | stavba II
| Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
PS 02a – Energocentrum - PHM
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | STÁČECÍ MÍSTO
1.1 | Skříň stáčecího místa | kpl | 1 |  | 0
Oceloplechová svařovaná skříň, barevné provedení dle požadavku zákazníka, rozměry (d/š/v) - cca 1500x1000x2000, včetně stavitelných noh, venkovní izolace např. 2xSklobit G200 S40, vnitřní nádtěr odolný ropným látkám
Výbava - uzamykatelný poklop, nepropustně svařený celek, dno jako úkapová vana, rovnoramenný L-profil 50x50mm a konzole pro uchycení potrubí
Průchodky potrubí a chráničky elektro,
Plech pro uchycení signalizační skříňky,
Bezúkapové šoubení rychlospojkové DN80,
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a usazení, instalace,
Zemnicí bod autocisterny,
Úkapová sonda,
1.2 | Signalizační skříňka - signalizace naplněné nádrže | kpl | 1 |  | 0
Plastová skříňka, rozměry (š/v/h) - 350x150x150
Barevná signálka, siréna, tlačítko potvrzení naplněné nádrže - pro každou komoru zásobní nádrže CT
Ovládací prvky pro odčerpávání centrální nádrže do autocisterny
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení
1.3 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2 | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ
2.1 | Potrubí stáčení (mezi stáčecím místem a zásobní nádrží CT) - dvouplášťové DN80, vnější plášť PE | m | 55 |  | 0
2.2 | Potrubí pro odkalení (mezi stáčecím místem a zásobní nádrží CT) – dvouplášťové DN50, vnější plášť PE | m | 27 |  | 0
2.3 | Potrubí výdeje do provozních nádrží (mezi zásobní nádrží CT a provozními nádržemi DT-A a DT-B) - dvouplášť DN50, vnější plášť PE | m | 25 |  | 0
2.4 | Potrubí pro sání zdroje DUPS-A - jednoplášť DN25 | m | 5 |  | 0
2.5 | Potrubí pro vratku zdroje DUPS-A - jednoplášť DN25 | m | 5 |  | 0
2.6 | Potrubí pro sání zdroje DUPS-B - jednoplášť DN25 | m | 5 |  | 0
2.7 | Potrubí pro vratku zdroje DUPS-B - jednoplášť DN25 | m | 5 |  | 0
2.8 | Potrubí odvětrání provozních nádrží DT- jednoplášťové ocelové DN 25 | m | 4 |  | 0
2.9 | Potrubí odvětrání zásobní nádrže CT - jednoplášťové ocelové DN 50 | m | 6 |  | 0
2.10 | Potrubí odvětrání technologie PHM - jednoplášťové ocelové DN 80 | m | 20 |  | 0
2.11 | Propojovací materiál, příruby, šroubení, kontrolní manžety - pro položku 2.1 | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Propojovací materiál, příruby, šroubení, kontrolní manžety - pro položku 2.2 | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Propojovací materiál, příruby, šroubení, kontrolní manžety - pro položku 2.3 | kpl | 1 |  | 0
2.14 | T-kus pro položku 2.3 s možností tlakové kontroly mezipláště | ks | 5 |  | 0
2.15 | Propojovací materiál, šroubení, kolena - pro položku 2.4 | kpl | 1 |  | 0
2.16 | Propojovací materiál, šroubení, kolena - pro položku 2.5 | kpl | 1 |  | 0
2.17 | Propojovací materiál, šroubení, kolena - pro položku 2.6 | kpl | 1 |  | 0
2.18 | Propojovací materiál, šroubení, kolena - pro položku 2.7 | kpl | 1 |  | 0
2.19 | Propojovací materiál, příruby, kolena - pro položku 2.8 | kpl | 1 |  | 0
2.20 | Propojovací materiál, příruby, kolena - pro položku 2.9 | kpl | 1 |  | 0
2.21 | Propojovací materiál, příruby, kolena - pro položku 2.10 | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Propojovací potrubí jednoplášťové DN80, včetně potřebných armatur | kpl | 1 |  | 0
2.23 | Propojovací potrubí jednoplášťové DN50, včetně potřebných armatur | kpl | 1 |  | 0
2.24 | Montážní materiál, závěsy, konzole, objímky | kpl | 1 |  | 0
2.25 | Montážní práce, včetně pomocného materiálu pro montáž | kpl | 1 |  | 0
Poznámka: potrubí bude dodáno včetně pokládky
3 | ZÁSOBNÍ NÁDRŽ - CT
3.1 | Dvouplášťová nádrž 18m3 | kpl | 1 |  | 0
Ocelová válcová, nepropustně svařená, dělená na dvě komory 2x9m3, vnější rozměr (d/š/v) - 6000x2500x2500, nátěr odolný ropným látkám
Armaturní víka DN700 - revizní otvory
Nátrubky pro hadicové svorky - viz 5.4
Příruby pro připojení rohové antidetonační pojistky DN50
Revizní nátrubek, osazený rychlospojkou a zátkou
Příruby DN80 pro připojení potrubí dle 2.1
Příruby DN50 pro připojení potrubí dle 2.2
Příruby DN50 pro připojení potrubí dle 2.3
Příruby DN100 včetně nosné trubky se závitem NPT4" pro ponorné čerpadlo
Příruby DN100 včetně nosné trubky se závitem NPT4" pro redundantní ponorné čerpadlo
Přiruby DN50 pro přečerpávací potrubí
Nátrubky + plovákový hladinoměr - 4 stavy
Nátrubky + spojitý hladinoměr - el. signál 4-20mA - řídicí systém PHM
Nátrubky + spojitý hladinoměr - el. signál 4-20mA - řídicí systém DUPS
3.3 | Motorová nafta bez bio-složek, arktická | l | 22000 |  | 0
3.5 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Poznámka: nádrž bude dodána včetně dopravy a nastěhování
4 | PROVOZNÍ NÁDRŽ - DT
4.1 | Dvouplášťová nádrž 2m3 | kpl | 2 |  | 0
Ocelová hranatá, nepropustně svařená, dělená na dvě komory, vnější rozměr (v/š/h) - 2000x1500x700, nátěr odolný ropným látkám
Armaturní víko DN500 - revizní otvor
Nátrubky pro hadicové svorky - viz 5.4
Nátrubek pro odvětrávání nádrže DN25 (vnější G1")
Revizní nátrubek, osazený rychlospojkou a zátkou
Nátrubek DN50 (vnější G2") pro připojení potrubí dle 2.3
Nátrubek DN25 (vnější G1") pro připojení potrubí dle 2.4
Nátrubek DN25 (vnější G1") pro připojení potrubí dle 2.5
Nátrubek + plovákový hladinoměr - 4 stavy
Nátrubek + spojitý hladinoměr - el. signál 4-20mA - řídicí systém PHM
Nátrubek + spojitý hladinoměr - el. signál 4-20mA - řídicí systém DUPS
4.2 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Poznámka: nádrž bude dodána včetně dopravy a nastěhování
5 | JEDNOTKY TLAKOVÉ KONTROLY MEZIPLÁŠTĚ
5.1 | Jednotka tlakové kontroly mezipláště, pracovní tlak 450mbar, odlučovač vody z nasávaného vzduchu | ks | 5 |  | 0
5.2 | Hadice pro tlakové vedení, materiál odolný ropným látkám, barva transparentní, DN4 (8x2mm) | m | 500 |  | 0
5.3 | Hadice pro měřicí vedení, materiál odolný ropným látkám, barva červená/zelená, DN4 (8x2mm) | m | 500 |  | 0
5.4 | Hadicová svorka pro kontrolu tlaku ve dvouplášťových potrubích, DN8/DN4 | ks | 32 |  | 0
5.5 | Rozdělovač 6 vstupů | ks | 2 |  | 0
5.6 | Rozdělovač 4 vstupy | ks | 2 |  | 0
5.7 | Montážní práce | kpl | 2 |  | 0
5.8 | Připojení tlakových a měřicích vedení | kpl | 1 |  | 0
5.9 | Oživení systému kontroly tlaku v mezipláštích | kpl | 1 |  | 0
6 | ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ
6.1 | Čerpadlo pro výdej nafty (ze zásobní nádrže CT do provozní nádrže DT) | ks | 4 |  | 0
parametry: ponorné, 3x400VAC, samonasávací, min 200l/min
nosná trubka s NPT 4" závitem a přírubou, kabelová průchodka Atex s NPT 1" závitem, flexibilní konektor 2"x24" (NPT2" / G2")
6.2 | Čerpadlo pro odčerpání/odkalení zásobní nádrže | ks | 1 |  | 0
parametry: 3x400VAC, samonasávací, min 2l/s, motor 2,2kW
6.3 | Solenoidový ventil DN50 | ks | 2 |  | 0
6.4 | Servopohon ventilu, DN50, stavová zpětná vazba, | ks | 4 |  | 0
6.5 | Kapalinová sonda ve sběrných jímkách a strojovně PHM | ks | 3 |  | 0
Poznámka: elektropříslušentství bude dodáno včetně montáží a pokládky kabeláže
7 | ŘÍDICÍ SYSTÉM PALIVOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
7.1 | HW modul řízení | ks | 1 |  | 0
7.2 | SW modul pro stáčení PHM, signalizace naplněné nádrže | ks | 1 |  | 0
7.3 | SW modul pro odčerpávání centrální nádrže do autocisterny | ks | 1 |  | 0
7.4 | SW modul pro dočerpávání provozní nádrže DUPS-A, DUPS-B | ks | 1 |  | 0
7.5 | SW modul pro komunikaci s řídicí jednotkou DUPS-A a DUPS-B - RS232/RS485, zpracování dat | ks | 1 |  | 0
7.6 | SW modul pro zpracování naměřených analogových dat | ks | 1 |  | 0
7.7 | SW modul pro komunikaci s nadřazeným systémem - MODBUS RTU/TCP, SNMP trap, MIB | ks | 1 |  | 0
7.8 | SW modul pro signalizaci na dveřích RPHM, ve stáčecím místě | ks | 1 |  | 0
7.9 | Oživení systému | kpl | 1 |  | 0
8 | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE
8.1 | Ocelová kontrukce nad nádrží, pochozí pororošty, zábradlí, žebřík | kpl | 1 |  | 0
8.2 | Konzole pro uchycení odčerpávacího čerpadla | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Konzole pro uchycení ventilů se servopohony | kpl | 1 |  | 0
8.4 | Kontvení nádrže, připojení zemnicího pásku | kpl | 1 |  | 0
8.5 | Nátěry veškerých ocelových kontrukcí - základní a vrchní krycí, barva dle požadavku investora | kpl | 1 |  | 0
8.6 | systémové průchodky průměr 200mm | ks | 8 |  | 0
8.7 | systémové průchodky průměr 150mm | ks | 4 |  | 0
8.8 | Chladič paliva, připojení DN25 | ks | 2 |  | 0
8.9 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
8.10 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost | kpl | 1 |  | 0
8.11 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  | 0
9 | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
9.1 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
9.2 | Autorský dozor, koordinace dodávky | kpl | 1 |  | 0
9.3 | Provozní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
9.4 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
OKTR | náklady na kvalitativně a technicky obdobné řešení | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## 05a1 Oprava komunikace
Stavba : |  | Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu |  |  | stavba II
|  | Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
Objekt : |  | 05a1 Oprava komunikace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 44.5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 246.9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
úprava aktivní zóny
|  | 823*0,3 |  | 246.9
3 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 44.5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 9.8 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
drenáž
5 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 9.8 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 8.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
vpusti
7 | 133201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 | m3 | 8.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 309.4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 44,5+246,9+9,8+8,2 |  | 309.4
9 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 1547 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 309,4*5 |  | 1547
10 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 823 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 2222 | Poplatek za skládku | t | 618.8 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 309,4*2 |  | 618.8
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu
12 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 71.6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 71.6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 71.6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 183403151R00 | Obdělání půdy smykováním, v rovině | m2 | 71.6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 183403152R00 | Obdělání půdy vláčením, v rovině | m2 | 71.6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 143.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 71,6*2 |  | 143.2
18 | 183403161R00 | Obdělání půdy válením, v rovině | m2 | 143.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 71,6*2 |  | 143.2
19 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině | m2 | 143.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 71,6*2 |  | 143.2
20 | 1801 | Dodatečný zásyp za obrubou vč.pořízení zeminy a vč.všech přesunů | m3 | 17.1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
21 | 1802 | Pořízení ornice vč.přesunů | m3 | 7.876 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 71,6*0,1*1,1 |  | 7.876
22 | 1803 | Dod travního semene | kg | 2.3628 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 71,6*0,03*1,1 |  | 2.3628
| Celkem za | 18 Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace
23 | 564782111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm | m2 | 823 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71644
úprava aktivní zóny
24 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 797 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.27994
ŠDb
25 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 797 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.27994
26 | 565165112U00 | Asf beton podkl ACP16 tl90mm -3m | m2 | 797 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23737
27 | 573191111R00 | Nátěr,post infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 | m2 | 1594 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
|  | 797*2 |  | 1594
28 | 577131111R00 | Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 797 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10373
29 | 503 | Dod+mont asfalt. pás komunikace - napojení na stáv vč.finální úpravy spáry | m | 30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy
30 | 632921913R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 12 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.27827
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci
31 | 915491211R00 | Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5 | m | 152.4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.08232
|  | 75,8+76,6 |  | 152.4
32 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 85.5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13612
33 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 | m3 | 9.514 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3786
|  | 85,5*0,2*0,2 |  | 3.42
|  | 75,8*0,2*0,1 |  | 1.516
|  | 76,3*0,3*0,2 |  | 4.578
34 | 80101 | Dod+mont drenážního potrubí DN90 pod komunikacemi vč.štěrkového obsypu | m | 61 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | 80102 | Dod+mont uličních vpustí s kalovou prohlubní vč.mříže s rámem,vč.pvc kolen | ks | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1
36 | 9011 | Dod obrub 100/250 | m | 86.355 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.08
|  | 85,5*1,01 |  | 86.355
37 | 9013 | Dod přídlažby 200/200/80 | m | 76.558 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.08
|  | 75,8*1,01 |  | 76.558
38 | 9014 | Dod betonový vodící proužek š.250mm/L=500mm přídlažba | ks | 154.732 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
|  | 76,6*2*1,01 |  | 154.732
39 | 914 | Dod+mont dopravních sloupků značek-kompletní vč.základku | ks | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 | 915 | Dod+mont dopravních značek-kompletní | ks | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | 990 | Hutnící zkoušky vč.protokolů | ks | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
42 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 11.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 28*0,4 |  | 11.2
43 | 113107111R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm | m2 | 11.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
44 | 113107223R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 715.5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
45 | 113107243R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm | m2 | 715.5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
46 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých vč.bet.lože | m | 78 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
47 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých vč.bet.lože | m | 135.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
přídlažba z bet.tvarovek 200/200/80
48 | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
49 | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm | m | 30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
50 | 9602 | Vybourání stávajících uličních vpustí hl.1,8m | ks | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
51 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 550.2396 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
52 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 10454.5524 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
53 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 550.2396 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
54 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 550.2396 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
55 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 1378.5334 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05a2 Oprava kanalizace
Stavba : |  | Superpočítačové centrum -infrastruktura datového sálu
|  | Soupis prací - výkaz výměr |  | 0
Objekt : |  | 05a2 Oprava kanalizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 13 | Hloubené vykopávky
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 480 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 20 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 12 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02478
4 | 1190014RR | Dočasné zajištění potrubí DN do 500 mm všech typů | m | 14 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01271
5 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 233.1709 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 466,3418*0,5 |  | 233.1709
6 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 7.5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
drenáž
|  | 150*0,25*0,2 |  | 7.5
7 | 132201202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 458.8418 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | S:46,8*3,13*1,3 |  | 190.4292
|  | A:45,9*2,65*1,3 |  | 158.1255
|  | A1:22,5*2,25*1,2 |  | 60.75
|  | G:2,47*2,7*0,9 |  | 6.0021
|  | 8,06*1,95*0,8 |  | 12.5736
|  | 7,78*1,91*0,8 |  | 11.8878
|  | 7,47*1,71*0,8 |  | 10.219
|  | 7,74*1,43*0,8 |  | 8.8546
8 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 458.8418 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 sondy | m3 | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 151931102U00 | Paž rýh s 2m hl 6m box středně | m2 | 759.6634 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00378
|  | S:46,8*3,13*2 |  | 292.968
|  | A:45,9*2,65*2 |  | 243.27
|  | A1:22,5*2,25*2 |  | 101.25
|  | G:2,47*2,7*2 |  | 13.338
|  | 8,06*1,95*2 |  | 31.434
|  | 7,78*1,91*2 |  | 29.7196
|  | 7,47*1,71*2 |  | 25.5474
|  | 7,74*1,43*2 |  | 22.1364
11 | 151931112U00 | Odstr paž s 2m hl 6m box středně | m2 | 759.6634 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 52.1425 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | S: |  | 0
|  | A: |  | 0
|  | A1:22,5*2,25*1,2 |  | 60.75
|  | G: |  | 0
|  | 8,06*1,95*0,8 |  | 12.5736
|  | 7,78*1,91*0,8 |  | 11.8878
|  | 7,47*1,71*0,8 |  | 10.219
|  | 7,74*1,43*0,8 |  | 8.8546
|  | Mezisoučet |  | 104.285
|  | -104,285*0,5 |  | -52.1425
13 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 199.1312 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | S:46,8*3,13*1,3 |  | 190.4292
|  | A:45,9*2,65*1,3 |  | 158.1255
|  | A1: |  | 0
|  | G:2,47*2,7*0,9 |  | 6.0021
|  | Mezisoučet |  | 354.5568
|  | -354,5568*0,45 |  | -159.5506
|  | 7,5*0,55 |  | 4.125
14 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 466.3418 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 458,8418 |  | 458.8418
|  | 7,5 |  | 7.5
15 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 346.2764 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 466,3418-120,0654 |  | 346.2764
16 | 583441990 | štěrkodrť,kamenivo s atestem vč. dopravy | t | 685.6344 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
|  | 346,28*1,98 |  | 685.6344
17 | 19901 | Poplatek za skládku zeminy | t | 932.6836 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 466,3418*2 |  | 932.6836
| Celkem za | 13 Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 801 | Trubní vedení 1
18 | 451572111R00 | Lože,obsyp potrubí z kameniva těženého | m3 | 120.0654 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1322
lože+obsyp
|  | S:46,8*1,3*0,75 |  | 45.63
|  | A:45,9*1,3*0,75 |  | 44.7525
|  | A1:22,5*1,2*0,635 |  | 17.145
|  | G:2,47*0,9*0,5 |  | 1.1115
|  | 8,06*0,8*0,46 |  | 2.9661
|  | 7,78*0,8*0,46 |  | 2.863
|  | 7,47*0,8*0,46 |  | 2.749
|  | 7,74*0,8*0,46 |  | 2.8483
19 | 871111101R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm | m | 31.05 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | 8,06+7,78+7,47+7,74 |  | 31.05
20 | 871111102R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm | m | 2.47 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
21 | 871111104R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm | m | 25.66 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
|  | 22,5+3,16 |  | 25.66
22 | 871111107R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 400 mm | m | 89.53 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
|  | 42,73+46,8 |  | 89.53
23 | 80106 | Dod potrubí KG SN8 parametry dle popisu v PD DN150 | m | 32.6025 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.015
|  | 31,05*1,05 |  | 32.6025
24 | 80107 | Dod potrubí KG SN8 parametry dle popisu v PD DN200 | m | 2.5935 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.015
|  | 2,47*1,05 |  | 2.5935
25 | 80108 | Dod potrubí PP UR2 SN10 parametry dle popisu v PD DN300 | m | 26.943 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.015
|  | 25,66*1,05 |  | 26.943
26 | 80109 | Dod potrubí PP UR2 SN10 parametry dle popisu v PD DN400 | m | 94.0065 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.015
|  | 89,53*1,05 |  | 94.0065
27 | 8012511 | Dod+mont KGB koleno 45° DN150 | ks | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 8012512 | Dod+mont KGB koleno 45° DN200 | ks | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
29 | 801252 | Dod+mont odbočka PP UR2 DN400/200 | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | 8012521 | Dod+mont odbočka PP UR2 DN400/150KG | ks | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 801271 | Dod+mont spojení KT dn400/stávající KT dn400 vč.úpravy stáv potrubí | ks | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 801281 | Dod+mont spojení KTdn200/stávající KT dn200 vč.úpravy stáv potrubí | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 801290 | Dod+mont spojení PP UR2 dn300/stáv BE dn300 vč.úpravy stáv potrubí | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
34 | 801291 | Dod+mont spojení PP UR2 dn400/stáv BE dn400 vč.úpravy stáv potrubí | ks | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | 801292 | Dod+mont spojení PVC SN8 dn200 /stáv BE dn200 vč.úpravy stáv potrubí | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 | 80130 | Dod+mont propojovací kus KT dn400 L750mm | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 80131 | Dod+mont propojovací kus KT dn200 L250mm | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 801 Trubní vedení 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení
38 | 8901 | Dod+mont spádišťová šachta K1s vč.obtoku vč.obetonování | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
viz výkaz v.č.05a-12
39 | 8902 | Dod+mont spádišťová šachta D1s vč.obtoku vč.obetonování | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
viz výkaz v.č.05a-12
40 | 8903 | Dod+mont kanalizační šachta K2 | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.5
viz výkaz v.č.05a-12
41 | 8904 | Dod+mont kanalizační šachta D2 | ks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.5
viz výkaz v.č.05a-12
42 | 8905 | Dod+mont nových šachetních dílů - výšková úprava stávajících šachet | kpl | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
konus 1100-63/58/9
vyrovnávací dílec 625x100
vyrovnávací dílec 625x60
vyrovnávací dílec 625x40
poklop litinový D400 s bet. výplní vč.rámu bez odvětrání
43 | 899 | Dod+mont drenáže vč.následné likvidace,zaslepení DN100mm | m | 150 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44 | 8990 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 400 vč.utěsnění a zabezpečení úseků | m | 148.71 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
45 | 8991 | Zkouška těsnosti kanalizačních šachet vč.utěsnění a zabezpečení úseků | ks | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
46 | 8993 | Kamerová prohlídka vč. záznamu před realizací | m | 148.71 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 31,05+2,47+25,66+89,53 |  | 148.71
47 | 8994 | Kamerová prohlídka vč. záznamu po realizaci | m | 148.71 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
48 | 8995 | Geodetické zaměření vč.protokolu | m | 148.71 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
49 | 8996 | Vytyčení trasy a lomových bodů | m | 148.71 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání
50 | 930 | Provizorní dopravní značení po dobu realizace | sada | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
51 | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 27 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00059
|  | 3+24 |  | 27
52 | 969021131R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm | m | 27 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00059
53 | 969021132 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm | m | 93 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00059
|  | 50+43 |  | 93
54 | 96011 | Demontáž betonových šachet - kompletních sestav | ks | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 96012 | Demontáž horní části stávajících šachet | kpl | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
poklop vč.rámu
vyrovnávací prstence
šachtový konus
56 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 33.441 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
57 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 635.379 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
58 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 33.441 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
59 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 33.441 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
60 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 495.5345 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Servisní práce
Servisní práce | Jednotka | počet | Cena/mj | Celková cena
Servisní práce jež vyplývají ze závazné legislativy ČR, platné ke dni podání nabídky (dále také jako typ A)
Sevisní práce (TYP A) v období 0 až 12 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Spotřební materiál (TYP A) v období 0 až 12 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Sevisní práce (TYP A) v období 13 až 24 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Spotřební materiál (TYP A) 13 až 24 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Sevisní práce (TYP A)v období 25 až 36 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Spotřební materiál (TYP A)25 až 36 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Sevisní práce (TYP A) v období 37 až 48 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Spotřební materiál (TYP A) 37 až 48 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
mezisoučet |  |  |  | 0
Servisní práce jež vyplývají z předpisů výrobců zařízení (dále také jako typ B)
Sevisní práce (TYP B) v období 0 až 12 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Spotřební materiál (TYP B) v období 0 až 12 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Sevisní práce (TYP B) v období 13 až 24 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Spotřební materiál (TYP B) 13 až 24 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Sevisní práce (TYP B) v období 25 až 36 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Spotřební materiál (TYP B) 25 až 36 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Sevisní práce (TYP B) v období 37 až 48 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
Spotřební materiál (TYP B) 37 až 48 měsíců ode dne převzetí | kplt | 1 |  | 0
mezisoučet |  |  |  | 0
Objednatelem vyžádaná servisní práce (rozumí se např. přenastavení parametrů technologií a systému MaR v závislosti na změně parametrů uživatelského nastavení (Objednatele) - uchazeč vyplní pouze výši nabízené denní sazbu bez DPH
denní sazba | den / (8 hod) | 60 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0