## Požadavky - souhrn
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ÚDAJE O CENĚ ZA ČINNOST VE SLOUPCI "G" A "J".
Doba trvání smlouvy je pro účely podání nabídek a jejich následné vzájemné porovnatelnosti pevně stanovena na období 1.7.2021 - 30.6.2026.
"1 rok" představuje časový údaj o době poskytování služby (tj. např. 1.7.2021 - 30.6.2022), NIKOLI jeden kalednářní rok (tj. např. 1.1.2022 - 31.12.2022).
Profylaktické prohlídky a revize
| Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize | Cena za činnost (jednorázově) | Cena za 1 rok | Cena za dobu trvání smlouvy | Cena za činnost | Předpokládaný počet opakování po dobu trvání smlouvy* | cena za dobu trvání smlouvy
| SO 02.8.1 Hromosvod a uzemnění | revize a kontrola |  | 1x za 3 roky | *2021 |  |  |  |  | 1 | 0
| SO 02.8.1 Zařízení silnoproudu ostatní zařízení | pravidelný servis | rozvody z 1PP (od rozv. RZV) do 2NP, 5NP | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | rozvody a distribuce v 2NP, 5NP (včetně střešní plošiny) | 1x za rok
|  |  | rozvodné skříně v 2NP, 5NP (včetně střešní plošiny) | 1x za rok
|  |  | kontrola pospojení v 2NP, 5NP (včetně střešní plošiny) | 1x za rok
|  | revize elektro |  | 1 x za 5 let | 2019 |  |  |  |  | 1 | 0
| SO 02.3.4 Hasicí zařízení | kontrola funkčnosti celého zařízení podle zákona 246/2001 |  | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  | generátor dusíku | revize VTZ plynové | 1 x 3 roky | 2019 |  |  |  |  | 2 | 0
|  | potrubí dusíku | revize VTZ plynové | 1 x 3 roky | 2019 |  |  |  |  | 2 | 0
|  | kyslíkový přístroj Saver CF | revize | 1 x za rok |  |  | 0 | 0
|  | generátor dusíku | sběr dat z dálkového přenosu výrobci | min. 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | výměna vzduchového filtru F16KA | 2 x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | výměna vzduchového filtru F16KE | 2 x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | kontrola a ověření teplotních čidel | 1 x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | kontrola a ověření tlakových čidel | 1 x za rok |  |  | 0 | 0
|  | kalibrace senzoru měření koncentrace O2 SIL Draeger |  | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  | výměna senzoru měření koncentrace O2 (3ks) |  | 1x za 2 roky | *2021 |  |  |  |  | 2 | 0
|  | šroubový kompresor SM 13 | kontrola pojistného ventilu | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | kontrola funkce bezpečnostního vypnutí kvůli příliš vysoké konečné kompresní teplotě | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola zařízení NOUZOVÉHO STOP | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola funkce bezpečnostního vypnutí při otevření stroje | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola těsnosti chladičů | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | údržba rekuperace tepla | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola pevnosti elektrických spojů | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | výměna filtrační rohože chladiče (do 3000 hodin) | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | výměna filtrační rohože spínací skříně (do 3000 hodin) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | výměna olejového filtru kompresoru | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | výměna vložky odlučovače oleje | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | výměna chladícího oleje MOL | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola ventilátorů digestoří G1 a G2 (ventilátory RUCK) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | prověření součinnosti digestoří G1/G2 s jednotkami oxyreduct | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | podle ukazatele SIGMA CONTROL 2: údržba hnacích řemenů, výměna vzduchového filtru, údržba ventilů, výměna ložisek motoru | min. 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | vyčistit chladič | 6x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | kontrola vzduchového filtru sání komp. | 6x za rok |  |  |  | 0
|  |  | vyčistit filtrační rohož chladiče | 6x za rok |  |  |  | 0
|  |  | vyčistit filtrační rohož spínací skříně | 6x za rok |  |  |  | 0
|  |  | výměna hnacího řemene (do 12 000 hodin) | 1x za 2 roky | *2021 |  |  |  |  | 2 | 0
|  |  | výměna ventilátoru spínací skříně | 1x za 6 let | 2019 |  |  |  |  | 1 | 0
|  |  | výměna potrubí z plastu a hadicová vedení | 1x za 6 let | 2019 |  |  |  |  | 1 | 0
| SO 02.3.5 EPS a návazná zařízení | funkční zkouška |  | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  | nouzové osvětlení | revize, ověření funčnosti, výměna baterií (dle stavu opotřebení) v 1PP, 2NP - místnosti Infrastruktura | 1 x za rok |  |  | 0 | 0
| SO 02.9.2a PZTS | revize a funkční zkouška |  | 1x za rok |  |  | 0 | 0
| SO 02.9.2a CCTV | funkční zkouška |  | 1x za rok |  |  |  | 0
| SO 02.5.1 Vzduchotechnika | VZT | kontrola ventilátorů (součinnost s MaR) - T1/T1A, T6/T6A, T7/T7A, T8/T8A, T9/T9A | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | funkční kontrola klapek (součinnost s MaR) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | funkční kontrola ohřívače vzduchu | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | funkční zkouška automatického provětrávání místností | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | výměna filtru | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  | servis Split jednotek Hitachi | vizuální kontrola K4(KJ7, KJ8) | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | dotažení svorek elektro | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | měření elektrických veličin | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola těsnosti chladicího okruhu | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola/dotažení šroubových spojů na chl. okruhu | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | čištění Wap | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola ochranných prvků | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola funkce lamel vnitř. jednotek | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | čištění vzduchových filtrů vnitřních jednotek | 2x za rok |  |  |  | 0
| SO 02.6.1 Chlazení | revize tl. nádob | provozní revize TNS | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | porovnání tlakoměrů TNS s kalibr. tlakoměrem | 1x za 2 roky | 2020 |  |  |  |  | 3 | 0
|  |  | porovnání teploměrů TNS s kalibrovaným teploměrem | 1 x za 2 roky | *2021 |  |  |  |  | 2 | 0
|  |  | revize vzduch.polštářů TNS | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | vnitřní revize tl. nádoby a zkouška těsnosti | 1 x 5 let | 2019 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | kontrola el. zařízení a rozvaděče MaR |  | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  | výrobník chladu (chiller) | vizuální kontrola | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | dotažení svorek elektro | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | měření elektrických veličin (provozní napětí, proud) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola těsnosti chladicího okruhu | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | odstranění netěsnosti a doplnění chladiva | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola/dotažení šroubových spojů na chl. okruhu | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | čištění Wap | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola ochranných prvků (vysokotl., nízkotl. ochrany, floswitch) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | mazání ložisek oběhových čerpadel | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | měření vibrací oběh. čerpadel před mazáním / po mazání | 2 x za rok |  |  |  | 0
|  |  | stažení logů a diagnostika oběhových čerpadel | 2 x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola chodu ventilátorů (měření odběr.proudů) | 2 x za rok |  |  |  | 0
|  | free cooling modul | vizuální kontrola | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | dotažení svorek elektro | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | měření elektrických veličin (měření odběr.proudů) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | čištění Wap | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola chodu ventilátorů (měření odběr.proudů) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | suchý chladič | vizuální kontrola | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | dotažení svorek elektro | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | měření elektrických veličin | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | vizuální kontrola | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | čištění Wap | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola chodu ventilátorů | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | jednotky přesné klimatizace a jednotky DX, CW(SCHJ) | vizuální kontrola | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | dotažení svorek elektro | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | měření elektrických veličin | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola těsnosti chladicího okruhu | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | odstranění netěsnosti a doplnění chladiva | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | čištění Wap | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola a čištění nádob zvlhčovačů a výpustného ventilu | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola/výměna vzduchových filtrů | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | výměna nádob zvlhčovačů | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  | kontrola potrubního systému chl. armatur, izolací | kontrola filtrů na každém z okruhů | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | mazání ložisek oběhových čerpadel | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | měření vibrací oběh. čerpadel před mazáním / po mazání | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | stažení logů a diagnostika oběhových čerpadel | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola a dotažení hadicových spojek - datový sál | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola izolace - datový sál | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola a vyčištění automatických odvzdušňovacích ventilů - datový sál | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola a vyčištění automatických odvzdušňovacích ventilů - střešní plošina a m.č.504 | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | revize a funkční zkouška jednotek Variomat | kontrola těsnosti (čerpadla, šroubení) | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | kontrola funkce zpětného ventilu | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | vyčištění lapače nečistot | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | odkalení nádoby | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola funkce spínacích bodů Auto-provoz | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola funkce spínacích bodů doplňování | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | revize a dofoukání vzduch.polštářů nádob | 1x za rok |  |  |  | 0
| SO 02.7.1 Rekuperace | revize vytápění a rekuperace | revize vzduch. a dofoukání polštářů TNS | 1x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | revize tl. nádob | 1x za rok |  |  |  | 0
|  |  | porovnání tlakoměrů TNS s kalibr. tlakoměrem | 1x za 2 roky | 2020 |  |  |  |  | 3 | 0
|  |  | porovnání teploměrů TNS s kalibrovaným teploměrem | 1 x za 2 roky | *2021 |  |  |  |  | 2 | 0
|  |  | vnitřní revize tl. nádoby a zkouška těsnosti | 1 x 5 let | 2019 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | kontrola vytápění a rekuperace | vizuální kontrola TČ | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | dotažení svorek elektro | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | měření elektrických veličin (provozní napětí, proud) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola těsnosti chladicího okruhu TČ | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | odstranění netěsnosti a doplnění chladiva TČ | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola/dotažení šroubových spojů na chl. okruhu TČ | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola ochranných prvků (vysokotl., nízkotl. ochrany, floswitch) TČ | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola doplňovacích zařízení Reflex | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | kontrola / výměna vyčerpané náplně v nádobě REFLEX | 2x za rok |  |  |  | 0
| SO 02.10.1 Souhrnný MaR | Programovatelné automaty | ověření funkčnosti, test komunikace MODBUS TCP | 2x za rok |  |  | 0 | 0
|  |  | výpis chybových kódů jednotek | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | záznam o verzi firmware, aktualizace | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Kontrola se týká jednotek | RMR2.1, RMR2.2, RMR5.1, RMR5.2 | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | PDR6A | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | RATS5.2 | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | RAV1 až RAV5 | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | RDSK | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Prověření stavu akumulátorů záložního napájení PLC | RMR2.1, RMR2.2, RMR5.1, RMR5.2 | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Servopohony regulačních ventilů a klapek | vizuální, akustická kontrola | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | prověření funkčnosti (OTEV/ZAV) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | měření doby přechodu mezi krajními polohami | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Kontrola zdrojů chlazení | přepnutí priority chladicích okruhů, kontrola nastavených parametrů, doba trvání | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Prověření ovládání čerpadel | test záskoku 1.21/1.22, 2.21/2.22 | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | kontrola nastavení v ŘJ | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Kontrola se týká čerpadel | 1.21, 1.22, 2.21, 2.22, 7.21, 7.22, 10.06 | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Záplavové pásky a senzory | vizuální prohlídka | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | ověření funkčnosti detekce média /kapaliny, vody | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Kontrola se týká pásek a senzorů | 2NP - 10.33, 10.39, 10.46, 10.47, m.č. 225 (voda+glykol) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Kontrola senzorů teploty vody | 5NP - 8.02, 8.03, 8.06 (voda+glykol) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Kontrola dveřních tlačítek VZT | ověření přenosu signálu do MaR, návaznosti na spuštění ventilátorů, | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Kontrola senzorů teploty a vlhkosti | ověření funkčnosti prostorových teploměrů a vlhkoměrů, porovnání hodnot s kalibrovaným měřidlem u vybraných senzorů (2NP, 5NP) | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | ověření správného zobrazení v systému MaR | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Prověření ventilátorů VZT | ověření spouštění 1., 2. stupně ze systému MaR | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Prověření BCHJ, variomatů, tep.čerpadel | kontrola monitorovaných parametrů, | 2x za rok |  |  |  | 0
|  |  | simulace sdružené poruchy včetně zobrazení v MaR | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Prověření ostatních monitorovaných jednotek (oxyreduct, KJ, DX, CW,…) | ověření monitorovaných údajů v MaR | 2x za rok |  |  |  | 0
|  | Kontrola grafické dohledové aplikace MaR POC | ověření komunikace mezi PLC a dohledovou aplikací | 2x za rok |  |  |  | 0
| CENA ZA DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  |  |  | 0
*poslední revize bude provedena před dokončením zadávacíhzo řízení, což bylo zadavatelem zohledněno v očekáváném počtu opakování dané činnosti za dobu trvání smlouvy na tuto veřejnou zakázku

## Energocentrum+přísl.
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize | Cena za činnost (jednorázově) | Cena za 1 rok | Cena za víceletou položku
SO 02.8.1 Zařízení silnoproudu DUPS | servis | vizuální kontrola zařízení | 6x za rok
|  | vyplnění protokolu KINOLT/EuroDiesel | 6x za rok
|  | měření teplot a vibrací | 6x za rok
|  | kontrola oleje | 6x za rok
|  | kontrola stavu vzduchových filtrů | 6 x za rok
|  | kontrola / doplnění maziva | 6 x za rok
|  | kontrola start. akumulátorů / doplnění destilované vody | 6 x za rok
|  | kontrola množství chladicí kapaliny - expanzní nádoby / doplnění | 6 x za rok
|  | čištění motoru, setrvačníku, statoalternátoru DUPS | 6 x za rok
|  | kontrola chladiva refraktometrem | 1 x za rok
|  | promazání ložisek oběhových čerpadel chlazení | 1 x za rok
|  | Stažení logů a diagnostika oběhových čerpadel | 2x za rok
|  | výměna vzduchových filtrů | 1 x 5 let
|  | výměna oleje | 1x za 2 roky
|  | výměna olejových filtrů | 1x za 2 roky
|  | výměna palivových filtrů | 1x za 2 roky
|  | výměna baterií PLC | 1x za 2 roky
|  | výměna startovacích AKU | 1x za 3 roky
SO 02.8.1 Zařízení silnoproudu ostatní zařízení | pravidelný servis | čištění trafa Up T - vnější | 1x za rok
|  | čištění trafa Up T - vnitřní (dle stupně znečištění) | 1x za rok
|  | čištění traf v rozvodnách VN, NN | 1x za rok
|  | čištění výkonové tlumivky L - vnější | 1x za rok
|  | čištění výkonové tlumivky L - vnitřní (dle stupně znečištění) | 1x za rok
|  | čištění zemní cívky NTR - vnější | 1x za rok
|  | čištění zemní cívky NTR - vnitřní (dle stupně znečištění) | 1x za rok
| revize v prostorách zvláště nebezpečných |  | 1x za 2 roky | 2019
| revize elektro |  | 1 x za 5 let
| revize nouzového osvětlení | revize, ověření funčnosti, výměna baterií (dle stavu opotřebení) v 1PP, 2NP - místnosti Infrastruktura | 1x za rok
PS 02a STROJNÍ kouřovod | kontrola a čištění spalinové cesty dle metodiky k NV 91/2010 |  | 1x za rok
PS 02a STROJNÍ ventilace SO 02.5.1 Vzduchotechnika | kontrola el. zařízení a rozvaděče MaR |  | 1x za rok
| kontrola VZT pro DUPS | kontrola ventilátorů (součinnost s MaR) - T2A, T3A, T4A, T5A | 2x za rok
|  | funkční zkouška automatického provětrávání místností | 2x za rok
|  | funkční kontrola klapek (součinnost s MaR) | 2x za rok
| servis Split jednotek Hitachi | vizuální kontrola K1(KJ1, KJ2, KJ3, KJ4), K2(KJ5-1, KJ5-2), K3(KJ6-1, KJ6-2) | 2x za rok
|  | dotažení svorek elektro | 2x za rok
|  | měření elektrických veličin | 2x za rok
|  | kontrola těsnosti chladicího okruhu | 2x za rok
|  | kontrola/dotažení šroubových spojů na chl. okruhu | 2x za rok
|  | čištění Wap | 2x za rok
|  | kontrola ochranných prvků | 2x za rok
|  | kontrola funkce lamel vnitř. jednotek | 2x za rok
|  | čištění vzduchových filtrů vnitřních jednotek | 2x za rok
PS 02a STROJNÍ chlazení | kontrola potrubního systému chlazení | kontrola filtrů na každém z okruhů | 1x za rok
|  | mazání ložisek oběhových čerpadel | 2x za rok
|  | měření vibrací oběh. čerpadel před mazáním / po mazání | 2x za rok
|  | stažení logů a diagnostika oběhových čerpadel | 2x za rok
| chladivo | kontrola množství chladící kapaliny - střešní chladič / doplnění | 1x za rok
|  | kontrola chladiva refraktometrem | 1x za rok
| servis výměníků a střešních chladičů | vizuální kontrola | 2x za rok
|  | dotažení svorek elektro | 2x za rok
|  | měření elektrických veličin | 2x za rok
|  | vizuální kontrola | 2x za rok
|  | čištění Wap | 2x za rok
|  | kontrola chodu ventilátorů | 2x za rok
PS 02a PHM | kontrola dle ČSN 75 34 15 (rozvody a nádrže PHM) | kontrola těsnosti dvouplášťových nádrží PHM a dvouplášťového potrubí | 1 x za 5 let | 2019
|  | kontrola vnitřních částí nádrže CT, vyprázdnění a vyčištění (dle analýz PHM) | 1 x 8 let | 2015
| Kontrola zařízení PHM | kontrola jednotek Thomas | 2x za rok
|  | výměna silikagelu (dle potřeby) | min. 6x za rok
| kontrola a čištění antidetonačních a antiexplozivních pojistných armatur |  | 2x za rok
| čištění motorové nafty v provozních nádržích DT-A, DT-B |  | 1x za rok
| čištění motorové nafty v zásobních nádržích CT-A, CT-B |  | 1x za rok | 2020
| Odběr a analýza vzorků nafty ze zásobních nádrží CT-A, CT-B |  | 1x za rok | 2020
SO 02.10.1 Souhrnný MaR | Programovatelné automaty | ověření funkčnosti, test komunikace MODBUS TCP | 2x za rok
|  | výpis chybových kódů jednotek | 2x za rok
|  | záznam o verzi firmware, aktualizace | 2x za rok
| Kontrola se týká jednotek | RMR1 | 2x za rok
|  | R-PHM | 2x za rok
|  | TRSA, TRSB | 2x za rok
|  | RATS1.1, RATS1.2 | 2x za rok
|  | R-MA, R-MB | 2x za rok
| Prověření stavu akumulátorů záložního napájení PLC | RMR1, RPHM | 2x za rok
| Servopohony regulačních ventilů a klapek | vizuální, akustická kontrola | 2x za rok
|  | prověření funkčnosti (OTEV/ZAV) | 2x za rok
|  | měření doby přechodu mezi krajními polohami | 2x za rok
| Kontrola zdrojů chlazení | přepnutí priority chladicích okruhů, kontrola nastavených parametrů, doba trvání | 2x za rok
| Prověření ovládání čerpadel | čerp. 1.04, 1.05, 2.04, 2.05, 3.02
|  | test záskoku | 2x za rok
|  | kontrola nastavení v ŘJ | 2x za rok
| Záplavové pásky a senzory | vizuální prohlídka | 2x za rok
|  | ověření funkčnosti detekce média /kapaliny, vody | 2x za rok
| Kontrola se týká pásek a senzorů | 1PP - 13.04, 13.05, 14.04, 14.05 (voda+glykol) | 2x za rok
|  | 1PP - 3.01, 14.04, 14.05 (plovák, nafta) | 2x za rok
| Kontrola senzorů teploty vody |  | 2x za rok
| Kontrola dveřních tlačítek VZT | ověření přenosu signálu do MaR, návaznosti na spuštění ventilátorů, | 2x za rok
| Kontrola senzorů teploty a vlhkosti | ověření funkčnosti prostorových teploměrů a vlhkoměrů, porovnání hodnot s kalibrovaným měřidlem u vybraných senzorů (1PP) | 2x za rok
|  | ověření správného zobrazení v systému MaR | 2x za rok
| Prověření ventilátorů VZT | ověření spouštění 1., 2. stupně ze systému MaR | 2x za rok
|  | simulace sdružené poruchy včetně zobrazení v MaR | 2x za rok
| Prověření ostatních monitorovaných jednotek DUPS | ověření monitorovaných údajů v MaR | 2x za rok
| Kontrola grafické dohledové aplikace MaR POC | ověření komunikace mezi PLC a dohledovou aplikací | 2x za rok
ZAMČENO
List není předmětem poptávky

## Hromosvod a uzemnění
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize
SO 02.8.1 Hromosvod a uzemnění | revize a kontrola |  | 1x za 3 roky | *2021
*poslední revize bude provedena před dokončením zadávacíhzo řízení, což bylo zadavatelem zohledněno v očekáváném počtu opakování dané činnosti za dobu trvání smlouvy na tuto veřejnou zakázku

## Silnoproud bez DUPS
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize
SO 02.8.1 Zařízení silnoproudu ostatní zařízení | pravidelný servis | rozvody z 1PP (od rozv. RZV) do 2NP, 5NP | 1x za rok
|  | rozvody a distribuce v 2NP, 5NP (včetně střešní plošiny) | 1x za rok
|  | rozvodné skříně v 2NP, 5NP (včetně střešní plošiny) | 1x za rok
|  | kontrola pospojení v 2NP, 5NP (včetně střešní plošiny) | 1x za rok
| revize elektro |  | 1 x za 5 let | 2019

## Hasicí zaříz.
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize
SO 02.3.4 Hasicí zařízení | kontrola funkčnosti celého zařízení podle zákona 246/2001 |  | 1x za rok
| generátor dusíku | revize VTZ plynové | 1 x 3 roky | 2019
| potrubí dusíku | revize VTZ plynové | 1 x 3 roky | 2019
| kyslíkový přístroj Saver CF | revize | 1 x za rok
| generátor dusíku | sběr dat z dálkového přenosu výrobci | min. 1x za rok
|  | výměna vzduchového filtru F16KA | 2 x za rok
|  | výměna vzduchového filtru F16KE | 2 x za rok
|  | kontrola a ověření teplotních čidel | 1 x za rok
|  | kontrola a ověření tlakových čidel | 1 x za rok
| kalibrace senzoru měření koncentrace O2 SIL Draeger |  | 1x za rok
| výměna senzoru měření koncentrace O2 (3ks) |  | 1x za 2 roky | *2021
| šroubový kompresor SM 13 | kontrola pojistného ventilu | 1x za rok
|  | kontrola funkce bezpečnostního vypnutí kvůli příliš vysoké konečné kompresní teplotě | 1x za rok
|  | kontrola zařízení NOUZOVÉHO STOP | 1x za rok
|  | kontrola funkce bezpečnostního vypnutí při otevření stroje | 1x za rok
|  | kontrola těsnosti chladičů | 1x za rok
|  | údržba rekuperace tepla | 1x za rok
|  | kontrola pevnosti elektrických spojů | 1x za rok
|  | výměna filtrační rohože chladiče (do 3000 hodin) | 2x za rok
|  | výměna filtrační rohože spínací skříně (do 3000 hodin) | 2x za rok
|  | výměna olejového filtru kompresoru | 2x za rok
|  | výměna vložky odlučovače oleje | 2x za rok
|  | výměna chladícího oleje MOL | 2x za rok
|  | kontrola ventilátorů digestoří G1 a G2 (ventilátory RUCK) | 2x za rok
|  | prověření součinnosti digestoří G1/G2 s jednotkami oxyreduct | 2x za rok
|  | podle ukazatele SIGMA CONTROL 2: údržba hnacích řemenů, výměna vzduchového filtru, údržba ventilů, výměna ložisek motoru | min. 1x za rok
|  | vyčistit chladič | 6x za rok
|  | kontrola vzduchového filtru sání komp. | 6x za rok
|  | vyčistit filtrační rohož chladiče | 6x za rok
|  | vyčistit filtrační rohož spínací skříně | 6x za rok
|  | výměna hnacího řemene (do 12 000 hodin) | 1x za 2 roky | *2021
|  | výměna ventilátoru spínací skříně | 1x za 6 let | 2019
|  | výměna potrubí z plastu a hadicová vedení | 1x za 6 let | 2019
*poslední revize bude provedena před dokončením zadávacíhzo řízení, což bylo zadavatelem zohledněno v očekáváném počtu opakování dané činnosti za dobu trvání smlouvy na tuto veřejnou zakázku

## EPS, PZTS, CCTV
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize
SO 02.3.5 EPS a návazná zařízení | funkční zkouška |  | 2x za rok
| nouzové osvětlení |  | 1 x za rok
SO 02.9.2a PZTS | revize a funkční zkouška |  | 1x za rok
SO 02.9.2a CCTV | funkční zkouška |  | 1x za rok

## Vzduchotechnika
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize
SO 02.5.1 Vzduchotechnika | VZT | kontrola ventilátorů (součinnost s MaR) - T1/T1A, T6/T6A, T7/T7A, T8/T8A, T9/T9A | 2x za rok
|  | funkční kontrola klapek (součinnost s MaR) | 2x za rok
|  | funkční kontrola ohřívače vzduchu | 2x za rok
|  | funkční zkouška automatického provětrávání místností | 2x za rok
|  | výměna filtru | 1x za rok
| servis Split jednotek Hitachi | vizuální kontrola K4(KJ7, KJ8) | 2x za rok
|  | dotažení svorek elektro | 2x za rok
|  | měření elektrických veličin | 2x za rok
|  | kontrola těsnosti chladicího okruhu | 2x za rok
|  | kontrola/dotažení šroubových spojů na chl. okruhu | 2x za rok
|  | čištění Wap | 2x za rok
|  | kontrola ochranných prvků | 2x za rok
|  | kontrola funkce lamel vnitř. jednotek | 2x za rok
|  | čištění vzduchových filtrů vnitřních jednotek | 2x za rok

## Chlazení
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize
SO 02.6.1 Chlazení | revize tl. nádob | provozní revize TNS | 1x za rok
|  | porovnání tlakoměrů TNS s kalibr. tlakoměrem | 1x za 2 roky | 2020
|  | porovnání teploměrů TNS s kalibrovaným teploměrem | 1 x za 2 roky | *2021
|  | revize vzduch.polštářů TNS | 1x za rok
|  | vnitřní revize tl. nádoby a zkouška těsnosti | 1 x 5 let | 2019
| kontrola el. zařízení a rozvaděče MaR |  | 1x za rok
| výrobník chladu (chiller) | vizuální kontrola | 2x za rok
|  | dotažení svorek elektro | 2x za rok
|  | měření elektrických veličin (provozní napětí, proud) | 2x za rok
|  | kontrola těsnosti chladicího okruhu | 2x za rok
|  | odstranění netěsnosti a doplnění chladiva | 2x za rok
|  | kontrola/dotažení šroubových spojů na chl. okruhu | 2x za rok
|  | čištění Wap | 2x za rok
|  | kontrola ochranných prvků (vysokotl., nízkotl. ochrany, floswitch) | 2x za rok
|  | mazání ložisek oběhových čerpadel | 2x za rok
|  | měření vibrací oběh. čerpadel před mazáním / po mazání | 2 x za rok
|  | stažení logů a diagnostika oběhových čerpadel | 2 x za rok
|  | kontrola chodu ventilátorů (měření odběr.proudů) | 2 x za rok
| free cooling modul | vizuální kontrola | 2x za rok
|  | dotažení svorek elektro | 2x za rok
|  | měření elektrických veličin (měření odběr.proudů) | 2x za rok
|  | čištění Wap | 2x za rok
|  | kontrola chodu ventilátorů (měření odběr.proudů) | 2x za rok
| suchý chladič | vizuální kontrola | 2x za rok
|  | dotažení svorek elektro | 2x za rok
|  | měření elektrických veličin | 2x za rok
|  | vizuální kontrola | 2x za rok
|  | čištění Wap | 2x za rok
|  | kontrola chodu ventilátorů | 2x za rok
| jednotky přesné klimatizace a jednotky DX, CW(SCHJ) | vizuální kontrola | 2x za rok
|  | dotažení svorek elektro | 2x za rok
|  | měření elektrických veličin | 2x za rok
|  | kontrola těsnosti chladicího okruhu | 2x za rok
|  | odstranění netěsnosti a doplnění chladiva | 2x za rok
|  | čištění Wap | 2x za rok
|  | kontrola a čištění nádob zvlhčovačů a výpustného ventilu | 2x za rok
|  | kontrola/výměna vzduchových filtrů | 2x za rok
|  | výměna nádob zvlhčovačů | 1x za rok
| kontrola potrubního systému chl. armatur, izolací | kontrola filtrů na každém z okruhů | 1x za rok
|  | mazání ložisek oběhových čerpadel | 2x za rok
|  | měření vibrací oběh. čerpadel před mazáním / po mazání | 2x za rok
|  | stažení logů a diagnostika oběhových čerpadel | 2x za rok
|  | kontrola a dotažení hadicových spojek - datový sál | 2x za rok
|  | kontrola izolace - datový sál | 2x za rok
|  | kontrola a vyčištění automatických odvzdušňovacích ventilů - datový sál | 2x za rok
|  | kontrola a vyčištění automatických odvzdušňovacích ventilů - střešní plošina a m.č.504 | 2x za rok
| revize a funkční zkouška jednotek Variomat | kontrola těsnosti (čerpadla, šroubení) | 2x za rok
|  | kontrola funkce zpětného ventilu | 1x za rok
|  | vyčištění lapače nečistot | 1x za rok
|  | odkalení nádoby | 1x za rok
|  | kontrola funkce spínacích bodů Auto-provoz | 1x za rok
|  | kontrola funkce spínacích bodů doplňování | 1x za rok
|  | revize a dofoukání vzduch.polštářů nádob | 1x za rok
*poslední revize bude provedena před dokončením zadávacíhzo řízení, což bylo zadavatelem zohledněno v očekáváném počtu opakování dané činnosti za dobu trvání smlouvy na tuto veřejnou zakázku

## Rekuperace
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize
SO 02.7.1 Rekuperace | revize vytápění a rekuperace | revize vzduch. a dofoukání polštářů TNS | 1x za rok
|  | revize tl. nádob | 1x za rok
|  | porovnání tlakoměrů TNS s kalibr. tlakoměrem | 1x za 2 roky | 2020
|  | porovnání teploměrů TNS s kalibrovaným teploměrem | 1 x za 2 roky | *2021
|  | vnitřní revize tl. nádoby a zkouška těsnosti | 1 x 5 let | 2019
| kontrola vytápění a rekuperace | vizuální kontrola TČ | 2x za rok
|  | dotažení svorek elektro | 2x za rok
|  | měření elektrických veličin (provozní napětí, proud) | 2x za rok
|  | kontrola těsnosti chladicího okruhu TČ | 2x za rok
|  | odstranění netěsnosti a doplnění chladiva TČ | 2x za rok
|  | kontrola/dotažení šroubových spojů na chl. okruhu TČ | 2x za rok
|  | kontrola ochranných prvků (vysokotl., nízkotl. ochrany, floswitch) TČ | 2x za rok
|  | kontrola doplňovacích zařízení Reflex | 2x za rok
|  | kontrola / výměna vyčerpané náplně v nádobě REFLEX | 2x za rok
*poslední revize bude provedena před dokončením zadávacíhzo řízení, což bylo zadavatelem zohledněno v očekáváném počtu opakování dané činnosti za dobu trvání smlouvy na tuto veřejnou zakázku

## MaR
Zařízení |  | Činnosti | Perioda kontrol | Poslední revize
SO 02.10.1 Souhrnný MaR | Programovatelné automaty | ověření funkčnosti, test komunikace MODBUS TCP | 2x za rok
|  | výpis chybových kódů jednotek | 2x za rok
|  | záznam o verzi firmware, aktualizace | 2x za rok
| Kontrola se týká jednotek | RMR2.1, RMR2.2, RMR5.1, RMR5.2 | 2x za rok
|  | PDR6A | 2x za rok
|  | RATS5.2 | 2x za rok
|  | RAV1 až RAV5 | 2x za rok
|  | RDSK | 2x za rok
| Prověření stavu akumulátorů záložního napájení PLC | RMR2.1, RMR2.2, RMR5.1, RMR5.2 | 2x za rok
| Servopohony regulačních ventilů a klapek | vizuální, akustická kontrola | 2x za rok
|  | prověření funkčnosti (OTEV/ZAV) | 2x za rok
|  | měření doby přechodu mezi krajními polohami | 2x za rok
| Kontrola zdrojů chlazení | přepnutí priority chladicích okruhů, kontrola nastavených parametrů, doba trvání | 2x za rok
| Prověření ovládání čerpadel | test záskoku 1.21/1.22, 2.21/2.22 | 2x za rok
|  | kontrola nastavení v ŘJ | 2x za rok
| Kontrola se týká čerpadel | 1.21, 1.22, 2.21, 2.22, 7.21, 7.22, 10.06 | 2x za rok
| Záplavové pásky a senzory | vizuální prohlídka | 2x za rok
|  | ověření funkčnosti detekce média /kapaliny, vody | 2x za rok
| Kontrola se týká pásek a senzorů | 2NP - 10.33, 10.39, 10.46, 10.47, m.č. 225 (voda+glykol) | 2x za rok
| Kontrola senzorů teploty vody | 5NP - 8.02, 8.03, 8.06 (voda+glykol) | 2x za rok
| Kontrola dveřních tlačítek VZT | ověření přenosu signálu do MaR, návaznosti na spuštění ventilátorů, | 2x za rok
| Kontrola senzorů teploty a vlhkosti | ověření funkčnosti prostorových teploměrů a vlhkoměrů, porovnání hodnot s kalibrovaným měřidlem | 2x za rok
|  | ověření správného zobrazení v systému MaR | 2x za rok
| Prověření ventilátorů VZT | ověření spouštění 1., 2. stupně ze systému MaR | 2x za rok
| Prověření BCHJ, variomatů, tep.čerpadel | kontrola monitorovaných parametrů, | 2x za rok
|  | simulace sdružené poruchy včetně zobrazení v MaR | 2x za rok
| Prověření ostatních monitorovaných jednotek (oxyreduct, KJ, DX, CW,…) | ověření monitorovaných údajů v MaR | 2x za rok
| Kontrola grafické dohledové aplikace MaR POC | ověření komunikace mezi PLC a dohledovou aplikací | 2x za rok