## List 1
Tabulka instalovaných příkonů
č. | Spotřebič | 1f/3F | Instal. výkon zařízení kW | Koef. využití | Koef. souč. provozu | Jmen. výkon 1 f kW | Jmen. výkon 3f kW | cosφ | Plné zatížení 1f kW | Plné zatížení 3f kW | Jmen. proud 1f A | Jmen. proud 3f A | L1 | L2 | L3 | Faktor zatížení transformátoru
Rozvaděč plnící stanice vodíku CU101
1 | Hydraulický multiplikátor | 3 | 30 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 0.87 | 0 | 24 | 0 | 48.2775
2 | Kompresor vzduchu | 3 | 5.5 | 1 | 0.8 | 0 | 4.4 | 0.87 | 0 | 4.4 | 0 | 8.8509
3 | Servisní zásuvkový box 1 x 32A/3p + 3 x 16A/1P | 3 | 15 | 1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 3.1214
4 | Provozní ventilace místnosti kompresoru | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.9 | 0.64 | 0 | 2.5043 | 0 | 2.5
5 | Provozní ventilace chlazení multiplikátoru | 3 | 4 | 1 | 0.8 | 0 | 3.2 | 0.82 | 0 | 3.2 | 0 | 6.0671
6 | Havarijní ventilace místnosti multiplikátoru | 1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.1739 | 0 |  |  | 1.17
7 | Vytápění místnosti kompresoru | 1 | 2.5 | 1 | 0.35 | 0.875 | 0 | 1 | 0.875 | 0 | 3.8043 | 0 |  |  | 3.8
8 | Vytápění místnosti multiplikátoru | 1 | 2.5 | 1 | 0.35 | 0.875 | 0 | 1 | 0.875 | 0 | 3.8043 | 0 |  |  | 3.8
9 | Osvětlení kontejneru | 1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.45 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 1.9565 | 0 |  |  | 1.95
10 | Osvětlení zdrojové stanice a venkovního prostoru kont | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 2.6087 | 0 |  | 2.61
11 | Řídící systém plnící stanice | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.6957 | 0 | 8.7
12 | Ostatní zařízení | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.6957 | 0 |  | 8.7
13 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Součet instalovaného příkonu |  | 69.3 |  |  | 7.74 | 33.1 |  | 7.74 | 33.1 | 33.2435 | 66.3168 | 11.2 | 11.31 | 10.72
| Součet s 30% rezervou |  | 90.09 |  |  | 10.062 | 43.03 |  | 10.062 | 43.03 | 43.2165 | 86.2118
| Součet 1f + 3f proudů | [5 empty] | 46.384 |  |  |  |  | 100.6173