Centrum Energetických a

Environmentálních Technologií –

Explorer (CEETe)

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

PS 01.01 Výtah

Technická zpráva

Provozní soubory

| Archívní číslo:; 20-026-4 / PS 01.01-01. Zhotovitel:; CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Hlavní projektant:; Ing. Martin Cieślar. Projektant:; Ing. Martin Cieślar. Vypracoval:; Iva Sotolová. Stavebník:; Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava. Datum:; 10 / 2020. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

OBSAH:

d.1	Úvod	3

d.2	Provozní a technická specifikace	3

d.3	Závěr	7

# d.1	ÚVOD

Předmětem tohoto souboru je řešení výtahu pro navrhovaný objekt Budovy CEETe v Ostravě Porubě, v areálu VŠB- TUO. Jedná se o budovu o 4 nadzemních podlaží. Hlavní vstup do objektu je navržen y na úrovni 268,30 m.n.m (1.NP).

V objektu je navržena jedna výtahová šachta umístěna ve vstupním vestibulu vedle hlavního schodiště, pro osazení technologického zařízení výtahu. Je navržen výkonný odolný nákladní výtah bez strojovny s konektivitou pro prostředí s náročnými požadavky na pohyb zboží. Konstrukce šachty je ŽB, akusticky oddělená od ostatních vodorovných konstrukcí vložením dilatačního pásku.

# d.2	provozní a technická specifikace

Je navržen osobní výtah s možností přepravy nákladu, elektrický lanový bez strojovny, vybavený vnitřní pohonnou jednotkou, v provedení dle vyhl. 398/2009 Sb, pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností. Strojovna výtahu bude řešena jako integrovaná na výtahové šachtě. Nosnost výtahů je uvažována 1600 kg s kapacitou 21 osob, počet stanic/nástupišť = 4. Velikost šachty 2 350 x 2 815 m. Výtah je navržen s neprůchozí kabinou o vel. 1 400 x 2 400 mm s výškou 2,10 m.  Výtah bude napojen na vlastní bateriový systém. Výtah není evakuační, bude sloužit pro přepravu osob s možností přepravy nákladu na paletovém vozíku typu např. PHH 10014 – 1000 kg, šířky 540 mm, umožňující přepravu velikosti palety 800 x 1200 mm.

Vstupní dveře do kabiny jsou automatické, dvoupanelové stranové levé s PO odolností dle TZ PBŘ.

Betonová šachta bude opatřena vnitřním nátěrem zajišťujícím protiprašnost. Ve stropě šachty budou instalovány montážní oka. V horní části šachty bude umístěn větrací otvor o velikosti min. 1% z půdorysné plochy šachty. V šachtě bude zajištěno vnitřní osvětlení a zásuvka 230V/16A. Šachta bude vybavena žebříkem pro sestup do prohlubně. Pro napájení výtahu bude přiveden z hlavního rozváděče samostatný přívod. Do výtahové šachty bude přivedena telefonní linka.

D.2.1 Provozní režim

V objektu půjde proud - bude vyhlášený signál z EPS - výtah sjede do určené stanice (navrženo nejbližší podlaží). Tam se dveře otevřou, po 60 sec. zavřou a výtah zůstane stát.

V případě, že v objektu nepůjde proud (výtah má integrovaný zdroj o kapacitě, při které stačí dojetí do nejbližší stanice - buď horní, nebo dolní), sjede do nejbližší stanice a tam se dveře otevřou.

V případě, že je vyhlášený signál z EPS a nepůjde proud - výtah na baterie sjede do nejbližší stanice (horní, popř. dolní), dveře se otevřou a výtah stojí.

D.2.2 Technická specifikace výtahu

Základní nabídka

Typ výtahu 	Osobní výtah s možností přepravy nákladu

Umístění výtahového stroje 	Horní část šachty

Nosnost (kg/osob) 		1600 / 21

Rychlost (m/s) 			1

Zdvih (m) 			11.25

Počet stanic 			4

Přední vstupy 			4

Zadní vstupy			 0

Typ řízení 			Jednosměrné sběrné dolů, řídící systém s 1 výtahem (Simplex). Předpisy 			ČSN EN 81-20 ČSN EN 81-73:2016

Konstrukce šachty

Rozměry šachty (mm) 		2350 x 2815

Hloubka prohlubně (mm) 	1250

Výška horního přejezdu (mm)  	3800

Materiál šachty 			Betonová šachta

Mechanické komponenty a stroj

Pohon						 Bezpřevodový

Výkon motoru (kW) 				9.2

Jmenovitý proud s osvětlením šachty (A) 	30

Záběrový proud včetně osvětlení šachty (A)  	37

Typ osvětlení šachty 				LED osvětlení šachty

Hlavní pojistky (A) 				20

Přívod proudu k výtahu (V / Hz) 		3 x 400 / 50

Vodítka a příslušenství 	Způsob ukotvení: hmoždinky do betonu Typ vodících čelistí rámu kabiny SLG2A

Nosné prostředky 			Nosná ocelová lana kabiny a vyvažovacího závaží

v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami.

Zařízení pro nízkou prohlubeň 		Standardní prohlubeň

Zařízení pro nízký horní přejezd 	Standardní horní přejezd

Korýtka elektroinstalace šachty 		Funkce STE N - bez korýtek /NGSE

Kabina a dveře

Rozměry kabiny (ŠxHxV) (mm) 		1400 x 2400 x 2100

Rozměr dveří (ŠxV) (mm) 		1300 x 2000

Výška dveřního otvoru (mm)  		2180 mm

Upevnění dveří				 Způsob ukotvení dveří: pomocí hmoždinek

Typ prahu kabinových dveří		 N, práh bez přechodové lišty

Typ prahu šachetních dveří 		N1, práh bez přechodové lišty, v šachtě

Servisní panel MAP pro údržbu a nouzové vyproštění 	MAP umístěn ve 4. podlaží

Servisní panel MAP je zabudován v rámu šachetních dveří (verze DMAP), Materiál provedení MAP: Scottish Quad (K), strukturovaná nerezová ocel

Materiály a provedení interiéru:

Stěny

Orientace stěnových panelů 	Vertikální panely

Stěny kabiny 			Scottish Quad,  strukturovaná nerezová ocel

Čelní stěna 			Scottish Quad, strukturovaná nerezová ocel

Dodatečné volby 		Sklopné sedátko nerez

Strop

Typ a materiál			Asturias Satin, broušená nerezová ocel

Poklop ve stropu kabiny 	Poklop ve stropě kabiny 500x700 mm

Podlaha

Materiál a barva 		Slzičkový plech z nerez oceli

Příslušenství

Zrcadlo Umístění: 		na zadní stěně

Dveře:

Typ dveří		 KES800 2L, dvoupanelové stranové, levé

Kabinové dveře

Materiál dveří 		Scottish Quad, strukturovaná nerezová ocel Panel 4

Materiál prahu		 Plný hliníkový práh

Šachetní dveře

Rám dveří 		Dveře s rámem

Materiál dveří 		Scottish Quad, strukturovaná nerezová ocel

Materiál prahu 		Plný hliníkový práh

Číslo nástupiště 	1, 2, 3, 4

Značení 		1, 2, 3, 4

Provedení dveří		Scottish Quad, strukturovaná nerez ocel

Požární odolnost 	s požární odolností E120 podle ČSN EN 81-58

Uživatelské rozhraní :

Ovládací prvky kabiny

Počet ovládacích panelů v kabině (COP) 	Počet COP: 1

Typ a provedení panelu 	Typ:KSC143, rolující DOT-matrix

Plná výška,

Materiál krycí desky: Broušená nerezová ocel Asturias Satin

Tlačítka: kulatá

Podsvětlení tlačítek: jantarová barva

Reliéfní značení

Další funkce 			 tlačítko pro otevření dveří

Ovládací prvky v nástupišti

Kombinace přivolávačů 		Typ přivolávače: KSL 140, hranatý, zapuštěný

Umístění: na dveřním rámu

Materiál krycí desky: Asturias Satin , broušená nerezová ocel

Kruhový

Podsvětlení tlačítek: jantarová barva

Signalizační prvky v nástupišti

Kombinace indikátorů 		Ukazatel polohy kabiny ve všech nástupištích

Materiál: Asturias Satin, broušená nerezová ocel Displej Dot-matrix rolující

Umístění: na dveřním rámu

Bezbariérovost a bezpečnost

Gong v kabině 		akustický gong při příjezdu, na kabině, elektronický,

2x pro směr dolů

Zabezpečení vstupu do kabiny 		Světelná clona

Zajišťuje maximální bezpečnost při vstupu do kabiny výtahu. Pomocí senzorových paprsků detekuje prostor dveří a zabrání jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět.

Zvonek ALARM 	zvonek alarmu, v hlavní stanici

Hlásič pater 		hlásič pater, hlasový modul umístěn v ovládacím panelu kabiny

Indikace polohy kabiny v kabině 	Ukazatel polohy v kabině s displejem typu Dot-matrix

Nouzový východ 		kontakt nouzového poklopu na kabině

Nouzový vypínač STOP 	nouzový STOP v šachtě se dvěma bezpečnostními spínači

Nouzový interkom 		nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu

Automatické zamykání šachetních dveří 	zámek automatických dveří,

mechanický zámek se zařízením nouzového otevření

Doplňky preventivní ochrany

Třída požární odolnosti dveří 		S požární odolností E120 podle ČSN EN 81-58

Zobrazení hlášení v nástupišti 		Symbol "Zákaz vstupu" na přivolávači

Automatické vyrovnávání polohy kabiny 	automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici

Detekce požáru 	příprava na signál o požárním poplachu, dveře otevřené

Osvětlení šachty 	osvětlení šachty výtahu, vypínač a jištění v rozváděči, vypínač v prohlubni.

Obousměrný komunikátor 	obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu

obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu připravené na GSM digitální síť, GSM včetně záložního zdroje

Eco-efektivita

Provoz osvětlení kabiny 			 ovládání osvětlení v kabině, automatické

Rezistorové brždění / Rekuperační pohon 	systém pohonu s rekuperací

# d.3	Závěr

Dodavatel výtahu vypracuje dodavatelskou dokumentaci, jenž zahrne do své cenové nabídky. Podrobná dílenská dokumentace bude předložena před realizací v dostatečném předstihu ke schválení.

Dodavatel výtahu předá stavbě požadavky pro stavební připravenost, požadavky na stavební úpravy, neobsažené v zadávací dokumentaci, bude mít dodavatel zahrnuty v nabídce. Výtahová šachta byla navržena na konkrétní požadavky jednoho dodavatele výtahu. Bude-li dodavatelem výtahu jiná společnost je nutné výtahovou šachtu přizpůsobit a nově navrhnout na parametry vybraného výtahu.