- Technická specifikace

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení ne-IT technologií do datového centra VŠB – TUO. Tato zařízení budou instalována do prostor určených pro Datové centrum CIT VŠB-TU Ostrava na adrese 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba (dále v textu také jen jako datové centrum).

Zadavatel požaduje v nabídce uvést položkový technický rozpis dodávaného zařízení.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Dva totožné UPS systémy pro zálohu provozovaných technologií datového centra, pracující v režimu HA páru do společné zátěže. Každý systém o výkonu min. 120kVA s možností rozšíření na 240kVA.

Specifikace jednoho UPS systému:

- vstupní napětí 230/400V AC, 50Hz, 3f + N + PE

- výstupní napětí 230/400V AC, 50Hz, 3f + N + PE, sinusový průběh

- systém ups online, dvojitá konverze, VFI-SS-111

- účinnost UPS 96,3% při 100% zátěži v režimu dvojité konverze

- účinnost UPS až 99% v úsporném režimu (High Efficiency / Energy Saver apod.)

- ztrátové teplo max. 4kW při 120kVA a 100% zátěži v režimu dvojité konverze

- možnost automatického vypnutí redundantních výkonových modulů v UPS v případě, že tento modul není používán (např. při nižším zatížení)

- možnost alternativního záložního napájení k bateriím – baterie s elektrolytem nebo superkondenzátory

- harmonické zkreslení vstupního proudu ITHD < 2,5 %, vstupní účiník 99 %

- výstupní napěťové zkreslení UTHD < 3 % pro standardní nelineární zátěž (spínané zdroje ICT)

- možnost startu UPS na baterie

- systém musí umožňovat modulární osazení pro postupné zvyšování zálohovaného výkonu pomocí výkonových modulů

- možnost rozšíření na celkový příkon zálohovaných zařízení 240kVA s dobou zálohy min. 10 minut při plném zatížení i v případě výpadku druhé UPS v HA páru

- multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola

- možnost výměny a doplnění bateriových modulů za provozu UPS/zálohovaných systémů

- interní bezvýpadkový bypass UPS

- možnost dodatečného připojení UPS na externí manuální bypass s možností bezvýpadkového přemostění UPS

- SNMP monitoring stavu a webový management přímo na UPS a to i z nástrojů monitoringu zadavatele, podpora připojení LAN 1Gbps, možnost ověřování uživatelů managementu přes LDAP, AD a Radius

- vstup i výstup silového napájení UPS spodem do zdvojené podlahy

- záruční doba na UPS 24 měsíců, v rámci záruky jsou požadovány i dvě profylaktické servisní prohlídky realizované dle doporučovaných postupů výrobce; první po roce od instalace, druhá po dvou letech od instalace

- předmětem této VŘ není pořízení baterií

- záruční i pozáruční oprava vadného dílu v místě instalace do 7 kalendářních dnů od nahlášení poruchy

- UPS musí umožňovat připojení již pořízených bateriových stringů z původního řešení; celkem je k dispozici 96 ks baterií 12V/ 45Ah, požadujeme možnost připojení nejméně 86ks již pořízených baterií

- obě UPS musí fungovat do společné zátěže, zároveň ale umožnit budoucí rozdělení napájecích větví na samostatné celky A a B, kdy každá větev bude napájena z jedné UPS

- součástí dodávky je instalace UPS a veškeré další s tímto spojené práce – napojení na stávající přívodní kabeláž, jištění, případně statické zajištění podlahy (roznášecí rám), úpravy podlahových kostek (dvojitá podlaha), zajištění potřebných revizních zpráv apod.

- instalace proběhne v době minimálního užívání technologií, dle požadavku zákazníka, pravděpodobně o víkendu a v nočních hodinách