IT4 INNOVATIONS

Modernizace školící místnosti

Projektová dokumentace pro provádění stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Archivní číslo | : | D.1.4.1.01 Posouzení a úpravy VZT |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | : | Ing. Rudolf Fischer |
| Vypracoval | : | Ing. Rudolf Fischer |
| Objednatel | : | Ing.Arch.Alena Nováková Stehlíková Těsnohlídkova 1376/13 613 00 Brno |
| Datum | : | 06/2021 |
| Počet stran | : | 4 |

1. Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší změnu v m.č. 207  Superpočítačového centra IT4Innovations.

Návrh odpovídá svou koncepcí základním platným českým normám, směrnicím a  následujícím předpisům:

- Sbírka zákonů č.361/2007 Sb Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění novely č.68/2010 a novely 93/2012

- Sbírka zákonů č.272/2011 Sb Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 730802 „Požární bezpečnost staveb“

- ČSN 730872 „Ochrana staveb proti požáru vzduchotechnickým zařízením“

- ČSN 734108 „Šatny, umývárny, záchody“

2. Vstupní údaje

## Výpočtové stavy venkovního vzduchu pro dimenzování VZT zařízení

zima :  	te= - 15 °C,   he =- 13,5 kJ/kg

léto :	te=   30 °C,   he  =   58   kJ/kg

3. Technický popis zařízení

Místnost č. 207 bude nově navržena pro 36 osob. Celková potřeba čerstvého vzduchu bude při 25 m3/h na osobu celkem 900 m3/h. Stávající výměna je 500 m3/h, proto je nutné navýšení o 400 m3/h. Toto bude zajištěno přidáním jednoho přívodního anemostatu velikosti 600x24. Tento anemostat bude připojen na potrubí přívodu vzduchu prostřednictvím kruhového potrubí a následně ohebné hadice. Odvod vzduchu bude posílen přidáním dvou nátrubků d160mm s osazenými kruhovými klapkami. Po montáži je nutno nové potrubí zaregulovat.

4. Protipožární opatření

Žádná protipožární opatření nejsou nutná, nové potrubí VZT neprochází rozhraním požárních úseků

5.   Pokyny pro montáž

Montáž provést dle průvodní dokumentace dodávané s jednotlivými výrobky

U šroubových spojů přírubových spojení potrubí používat vějířovité podložky, aby bylo dosaženo vodivé spojení.

Rozteč závěsů a podpěr potrubí max 3 m.

- Izolace

Nové potrubí přívodu vzduchu bude tepelně izolováno mirelonem tl 20 mm