Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro on-line detekci izolačních poruch v plynem izolovaných rozvodech VN a VVN včetně příslušenství

Výrobce zařízení pro on-line detekci izolačních poruch:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení zařízení pro on-line detekci izolačních poruch:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Níže uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky a součásti, které musí dodávané zařízení splňovat:

Zařízení pro on-line detekci izolačních poruch v plynem izolovaných rozvodech VN a VVN:

- Šířka pásma aparatury min. v rozsahu 200–1800 MHz

- 8 vstupních kanálů se simultánním vzorkováním, vstupní impedancí 50 Ohm a ochranou proti přepětí

- Vstup pro hradlování s konektorem BNC a vnitřní impedancí 50 Ohm

- Vstup pro externí synchronizační signál, nejvyšší vstupní napětí externího synchronizačního signálu alespoň 100 V RMS

- Přenos signálu z UHF senzoru k akviziční jednotce s možností frekvenční konverze do nižšího pásma přímo na výstupu UHF senzoru

- Připojení k PC pomocí USB rozhraní nebo TCP/IP protokolu

Požadované příslušenství:

Impulzní Kalibrátor UHF

- vnitřní impedance 50 Ohm

- doba náběhu kalibračního impulzu: < 200ps

- Výstupní konektor: N-type

Senzory

- 4x anténní sensor s možností instalace na přírubu izolovaného rozvodu

- 1x anténní sensor pro montáž na inspekční okénko izolovaného rozvodu, max. přípustný průměr senzoru je 14 cm.

- 1x anténní senzor pro měření externího rušení s možnosti připojení k hradlovacímu vstupu

Software

- Vyhodnocení a vizualizace zaznamenaných signálů

- Manuální a monitorovací záznamový režim

- Ukládaní surových nezpracovaných osciloskopických záznamů do souboru a jejich následný export (možnost ošetření smlouvou o sdílení důvěrných materiálů).

- Export zpracovaných dat

- Možnost provedení kontroly citlivosti UHF monitorovacího systému částečných výbojů

- Indikace amplitudy v dB nebo dBm

- Možnost generování reportu ve formátu MS Word, nebo pdf

- Indikace osciloskopického zobrazení snímaných výbojových signálů

- Záznam trendů formou grafu

- Vizualizace signálu formou PRPD (phase-resolved partial discharge pattern)

Filtry

- 2 x filtr typu horní propust, mezní kmitočet 400 MHz nebo laditelný v okolí tohoto kmitočtu

- 2 x filtr typu horní propust, mezní kmitočet 700 MHz nebo laditelný v okolí tohoto kmitočtu

- 2 x filtr typu dolní propust, mezní kmitočet 600 MHz nebo laditelný v okolí tohoto kmitočtu

- 2 x filtr typu dolní propust, mezní kmitočet 750 MHz nebo laditelný v okolí tohoto kmitočtu

Další

- Kabely pro propojení senzorů s aparaturou

- Transportní kufr