## Specifikace
Příloha č.1 - Technická specifikace
Název veřejné zakázky: Dodávka a montáž elektrozařízení - prototyp vodní elektrárny
Předmětem veřejné je dodávka a montáž elektrozařízení sloužící k výrobě prototypu vodní elektrárny, včetně dopravy a montáže do místa plnění
Zařízení se skládá ze třech svisle spojených nádrží kde prostřední a horní obsahují jeden tlakoměr + hladinoměr + servoventil to celé se 37x opakuje a je vodorovně spojené do oválného tvaru v rozměru cca 11,5 x 9m.
Zařízení dále obsahuje 5 čerpadel umístěných po obvodě u kterých se nachází průtokoměr.
Uprostřed zařízení bude umístěný jeden gyroskop a v různých částech bude umístěno 12 teplotních senzorů.
Po obvodě na plovoucím molu bude umístěno 5 nerez rozvaděčů ze kterých budou jednotlivé odbočky na zařízení.
Hlavní řídicí rozvaděč bude umístěný v unimobuňce (Lodní kontejner) cca 40m od hrany zařízení.
Počet ks | Název | Výstup | Rozsah | Info | Napětí | IP min. | Délka | Připojení | Šroubení
22 | Hladinoměr | 4-20mA |  | Kapacitní s referenční trubkou | 24V | IP65 | Délka i se šroubením 548mm | zakončené konektorem | 1"
15 | Hladinoměr | 4-20mA |  | Kapacitní s referenční trubkou | 24V | IP65 | Délka i se šroubením 764mm | zakončené konektorem | 1"
22 | Hladinoměr | 4-20mA |  | Kapacitní s referenční trubkou | 24V | IP65 | Délka i se šroubením 747mm | zakončené konektorem | 1"
15 | Hladinoměr | 4-20mA |  | Kapacitní s referenční trubkou | 24V | IP65 | Délka i se šroubením 998mm | zakončené konektorem | 1"
37 | Tlakoměr | 4-20mA | 0÷2 bar |  | 24V | IP65 |  | zakončené konektorem | 1/2"
37 | Tlakoměr | 4-20mA | -1÷2 bar |  | 24V | IP65 |  | zakončené konektorem | 1/2"
3 | Termočlánek | R | PT100 | Tyčový se šroubením | 24V | IP65 | Délka i se šroubením 700mm | zakončené konektorem | 1/2"
3 | Termočlánek | R | PT100 | Tyčový se šroubením | 24V | IP65 | Délka i se šroubením 950mm | zakončené konektorem | 1/2"
3 | Termočlánek | R | PT100 | Tyčový se šroubením | 24V | IP65 | Délka i se šroubením 500mm | zakončené konektorem | 1/2"
3 | Termočlánek | R | PT100 | Tyčový se šroubením | 24V | IP65 | Délka i se šroubením 750mm | zakončené konektorem | 1/2"
60 | Sdružovač | Profinet | 4xAI | Turck | 24V | IP65
20 | Sdružovač | Profinet | 4xAO | Turck | 24V | IP65
10 | Sdružovač | Profinet | 8xDX | Turck | 24V | IP65
5 | Průtokoměr | 4-20mA |  | min. 0-8l/s, Vnitřní průmer 100mm, obousměrné proudění vody,vodorovné i svislé uložení |  | IP65
1 | Gyroskop | 2x 4-20mA |  | rozlišení min. 0,03° | 24V | IP65
Počet ks | Název | Vstup |  | Info | 24V | IP min. |  | Připojení
5 | Ventil kulový s el.poh | 4-20mA | d.110 |  | 24V | IP65 |  | Svorky/Konektor
37 | Ventil kulový s el.poh | 24V | 1" |  | 24V | IP65 |  | Svorky/Konektor
37 | Ventil kulový s el.poh | 4-20mA | 2" |  | 24V | IP65 |  | Svorky/Konektor
37 | Ventil kulový s el.poh | 4-20mA | 2,5" |  | 24V | IP65 |  | Svorky/Konektor
Počet ks | Název
1 | Diesel agregát |  |  | ATM, min. 4 kW,odhlučněné provedení | 400V
5 | Fotovoltaicky panel | 450W |  | min. 450W
1 | Měníč napětí | 3F 10KW |  | Hybridní solární měnič 10kW, 3 fáze, pro vysokonapětové baterie,možnost připojení dieselového generátoru
1 | Baterie dle systému | min. 3,3kW
5 | Osvětlení LED |  |  | Osvětlení pozemku kolem zařizení
10 | Osvětlení LED |  |  | Osvětlení zařízení
1 | Elektrorozvaděč Hlavní |  |  | Centrální umístěný v unimobuňce řidicí systém Simatic 1500
5 | Malý rozvaděč |  |  | Podružný, umístěný kolem zařízení
Montáž všech komponentů na zařízení + výroba rozvaděčů + veškeré nutné dokumenty (Elektroprojekt, Revize atd.)
Týdenní asistence při oživení (Elektrikář + Programátor)
Kabelové trasy a rozvaděče ve venkovním prostředí v nerezi.
Dodavatel prohlašuje, že nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace.
V ………………………… dne:
______________________
podpis oprávněné osoby